## 14.1.ТС УЧ (hidden)
ДЛЯ РСО | Участки тепловых сетей (подробная экспликация)
| Огр. |  | - | - | Список | Список | 0-1000 | 0-10000
| Марк. | B0001 | B0190 | B0191 | B0193 | Список | B0196 | B0197
| № | Наименование системы теплоснабжения | Название начала участка | Название конца участка | Год ввода участка в эксплуатацию | Тип прокладки участка | Диаметр участка | Протяженность участка в ОДНОТРУБНОМ исчислении
| Ед. изм. | - | - | - | - | - | мм | м
| 1 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 59.3
| 2 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 32
| 3 | ООО Сервисная компания |  | ул. Клубная, 15 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 43.8
| 4 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 35
| 5 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 26.5
| 6 | ООО Сервисная компания |  | ул. Клубная, 11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 3.8
| 7 | ООО Сервисная компания |  | ул. Клубная, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 67.23
| 8 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 26.17
| 9 | ООО Сервисная компания |  | ТК-19 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 56.41
| 10 | ООО Сервисная компания | ТК-19 | ул. Клубная, 25 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 14.09
| 11 | ООО Сервисная компания | ТК-19 | ул. Клубная, 20 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 106
| 12 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 126.1
| 13 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 30.6
| 14 | ООО Сервисная компания | УВ-12-1 | ул. П.Лумумбы, 54 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 38.7
| 15 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 20.06
| 16 | ООО Сервисная компания |  | ул. П.Лумумбы, 45 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12.53
| 17 | ООО Сервисная компания |  | ул. П.Лумумбы, 43 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 73.5
| 18 | ООО Сервисная компания |  | УВ-5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 127
| 19 | ООО Сервисная компания | УВ-5 | УВ-5-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 21.7
| 20 | ООО Сервисная компания | УВ-5-1 | ул. Клубная, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10.84
| 21 | ООО Сервисная компания | УВ-5-1 | ул. Клубная, 5а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 17.91
| 22 | ООО Сервисная компания | УВ-5 | ТК-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 37
| 23 | ООО Сервисная компания | ТК-1 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 26.55
| 24 | ООО Сервисная компания |  | ул. Клубная, 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 17.01
| 25 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 37.01
| 26 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 27.17
| 27 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10.87
| 28 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | ТК-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 120
| 29 | ООО Сервисная компания | ТК-2 | ТК-21 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 25.91
| 30 | ООО Сервисная компания | ТК-21 | УВ-8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 33.03
| 31 | ООО Сервисная компания | УВ-8 | ул. Чайковского, 11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.24
| 32 | ООО Сервисная компания | ТК-21 | ТК-14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 18.88
| 33 | ООО Сервисная компания | ТК-14 | УВ-9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 36.53
| 34 | ООО Сервисная компания | УВ-9 | УВ--10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 48.33
| 35 | ООО Сервисная компания | УВ--10 | ТК-16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 18.51
| 36 | ООО Сервисная компания | ТК-16 | ул. Южная, 19а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 14.34
| 37 | ООО Сервисная компания | ТК-16 | ул. Южная, 19 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 104
| 38 | ООО Сервисная компания | ТК-2 | УВ-14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 12
| 39 | ООО Сервисная компания | ТК-14 | ТК-15 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 93
| 40 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | УВ-47 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 6.51
| 41 | ООО Сервисная компания | УВ-47 | ул. Чайковского, 4 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 40.79
| 42 | ООО Сервисная компания | УВ-47 | ТК-17 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 47.05
| 43 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | ТК-20 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 64
| 44 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | УВ-11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 55.32
| 45 | ООО Сервисная компания | УВ-11 | ул. Чайковского, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 13.69
| 46 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 47.01
| 47 | ООО Сервисная компания |  | УВ-6-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 10.29
| 48 | ООО Сервисная компания | УВ-6-1 | ул. Клубная, 3а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 23.2
| 49 | ООО Сервисная компания | УВ-6-1 | ул. Клубная, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 7
| 50 | ООО Сервисная компания | УВ-8 | ул. Чайковского, 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7
| 51 | ООО Сервисная компания | ТК-17 | ул. Южная, 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 8.7
| 52 | ООО Сервисная компания | ТК-20 | ул. Южная, 17 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 114
| 53 | ООО Сервисная компания | УВ-12 | УВ-12-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 1.4
| 54 | ООО Сервисная компания |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 24.94
| 55 | ООО Сервисная компания | УВ-14 | ул. Чайковского, 35 | 2002 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 26.69
| 56 | ООО Сервисная компания | УВ-16-2 | УВ-16-3 | 2003 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12.14
| 57 | ООО Сервисная компания | УВ-16-3 | УВ-16-4 | 2004 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 21.98
| 58 | ООО Сервисная компания | УВ-14 | УВ-15 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 22.21
| 59 | ООО Сервисная компания | УВ-15 | ул. Чайковского, 13 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 18.54
| 60 | ООО Сервисная компания | УВ-15 | УВ-15-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 21.73
| 61 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | ул. Чайковского, 17 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 31.88
| 62 | ООО Сервисная компания | УВ-16-4 | ул. Чайковского, 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5.01
| 63 | ООО Сервисная компания | УВ-16-4 | ул. Чайковского, 16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 37.97
| 64 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | УВ-18 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 80.05
| 65 | ООО Сервисная компания | УВ-18 | ул. Чайковского, 15 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 16.3
| 66 | ООО Сервисная компания | УВ-18 | УВ-19 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 87.38
| 67 | ООО Сервисная компания | УВ-19 | УВ-19-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 3
| 68 | ООО Сервисная компания | УВ-19-1 | ул. Чайковского, 19-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 5.18
| 69 | ООО Сервисная компания | УВ-19-1 | ул. Чайковского, 19-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 14.41
| 70 | ООО Сервисная компания | УВ-19 | УВ-20 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 42.53
| 71 | ООО Сервисная компания | УВ-20 | УВ-20-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 3.37
| 72 | ООО Сервисная компания | УВ-20-1 | ул. Чайковского, 21-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 9.81
| 73 | ООО Сервисная компания | УВ-20-1 | УВ-20-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 9.4
| 74 | ООО Сервисная компания | УВ-20-2 | ул. Чайковского, 21-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 4.79
| 75 | ООО Сервисная компания | УВ-20-2 | ул. Чайковского, 21-3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 12.62
| 76 | ООО Сервисная компания | УВ-20 | УВ-21 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 13.22
| 77 | ООО Сервисная компания | УВ-21 | ул. Чайковского, 20 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12.83
| 78 | ООО Сервисная компания | УВ-21 | УВ-22 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 18.89
| 79 | ООО Сервисная компания | УВ-22 | ул. С.Лазо, 1б | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 47.03
| 80 | ООО Сервисная компания | УВ-22 | УВ-23 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 19.38
| 81 | ООО Сервисная компания | УВ-23 | ул. Чайковского, 22 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 14.33
| 82 | ООО Сервисная компания | УВ-23 | ТК-7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 4.96
| 83 | ООО Сервисная компания | ТК-7 | УВ-24 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 22.68
| 84 | ООО Сервисная компания | УВ-24 | ул. Чайковского, 23 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 9.23
| 85 | ООО Сервисная компания | УВ-24 | ул. Чайковского, 25 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 61.99
| 86 | ООО Сервисная компания | ТК-7 | ТК-8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 41.67
| 87 | ООО Сервисная компания | ТК-8 | УВ-25 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12.79
| 88 | ООО Сервисная компания | УВ-25 | ул. С.Лазо, 2-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 7.62
| 89 | ООО Сервисная компания | УВ-25 | ул. С.Лазо, 2-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 17.71
| 90 | ООО Сервисная компания | ТК-8 | ТК-9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 60.41
| 91 | ООО Сервисная компания | ТК-9 | ул. С.Лазо, 1а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 43.73
| 92 | ООО Сервисная компания | ТК-9 | ТК-10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 26.55
| 93 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | ул. С.Лазо, 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 8.95
| 94 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | УВ-26 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 8.27
| 95 | ООО Сервисная компания | УВ-26 | ул. С.Лазо, 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.08
| 96 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | УВ-31 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 57.41
| 97 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-31-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12.15
| 98 | ООО Сервисная компания | УВ-31-1 | ул. С.Лазо, 6-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5.28
| 99 | ООО Сервисная компания | УВ-31-1 | ул. С.Лазо, 6-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 22.96
| 100 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-31-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 6.2
| 101 | ООО Сервисная компания | УВ-31-2 | ул. С.Лазо, 12-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2.87
| 102 | ООО Сервисная компания | УВ-31-2 | УВ-31-3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 9.2
| 103 | ООО Сервисная компания | УВ-31-3 | ул. С.Лазо, 12-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2.87
| 104 | ООО Сервисная компания | УВ-31-3 | ул. С.Лазо, 12-3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12.61
| 105 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-32 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 39.02
| 106 | ООО Сервисная компания | УВ-32 | УВ-32-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.98
| 107 | ООО Сервисная компания | УВ-32-1 | ул. С.Лазо, 8-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.11
| 108 | ООО Сервисная компания | УВ-32-1 | ул. С.Лазо, 8-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 24.39
| 109 | ООО Сервисная компания | УВ-32 | ул. С.Лазо, 10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 27.18
| 110 | ООО Сервисная компания | УВ-26 | УВ-27 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 38.62
| 111 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | ул. С.Лазо, 16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.22
| 112 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | ул. С.Лазо, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 11.89
| 113 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | УВ-28 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 41.01
| 114 | ООО Сервисная компания | УВ-28 | ул. С.Лазо, 18 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5.08
| 115 | ООО Сервисная компания | УВ-28 | УВ-29 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 38.15
| 116 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-29-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2.48
| 117 | ООО Сервисная компания | УВ-29-1 | ул. С.Лазо, 20-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 3.08
| 118 | ООО Сервисная компания | УВ-29-1 | ул. С.Лазо, 20-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 10.64
| 119 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-41-7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 13.01
| 120 | ООО Сервисная компания | УВ-41-7 | УВ-41-5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 28
| 121 | ООО Сервисная компания | УВ-15-1 | УВ-16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 9.51
| 122 | ООО Сервисная компания | УВ-16-1 | УВ-16-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 29.61
| 123 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | УВ-16-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 21
| 124 | ООО Сервисная компания | УВ-41-6 | ул. С.Лазо, 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 1
| 125 | ООО Сервисная компания | УВ-41-5 | УВ-41-6 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 30
| 126 | ООО Сервисная компания | УВ-41-5 | ул. С.Лазо, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 15
| 127 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-30 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 37.77
| 128 | ООО Сервисная компания | УВ-30 | ул. Кутасова, 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 19.4
| 129 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | УВ-48 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 25.88
| 130 | ООО Сервисная компания | УВ-48 | УВ-33 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 43.49
| 131 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | ул. Клубная, 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 9.7
| 132 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-33-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 45.61
| 133 | ООО Сервисная компания | УВ-33-1 | ул. Клубная, 4а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 9.68
| 134 | ООО Сервисная компания | УВ-17-1 | ул. Клубная, 4-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5
| 135 | ООО Сервисная компания | УВ-17-1 | ул. Клубная, 4-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 13.03
| 136 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-33 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 23.29
| 137 | ООО Сервисная компания | УВ-35 | УВ-35-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 23.37
| 138 | ООО Сервисная компания | УВ-36 | ул. Ползунова, 1а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.67
| 139 | ООО Сервисная компания | УВ-36 | ул. Ползунова, 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 9.21
| 140 | ООО Сервисная компания | УВ-38 | ул. Ползунова, 10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5.44
| 141 | ООО Сервисная компания | УВ-38 | ул. Ползунова, 8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 24.36
| 142 | ООО Сервисная компания | ТК-3 | УВ-37 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 8.75
| 143 | ООО Сервисная компания | УВ-39 | ул. Ползунова, 3а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 24.22
| 144 | ООО Сервисная компания | УВ-39 | УВ-40 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 54.17
| 145 | ООО Сервисная компания | УВ-40 | ул. Ползунова, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 26.38
| 146 | ООО Сервисная компания | УВ-40 | ТК-4 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 12.99
| 147 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | ул. Ползунова, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 48.32
| 148 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | УВ-41 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 14.45
| 149 | ООО Сервисная компания | УВ-41 | ул. Ползунова, 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 7.79
| 150 | ООО Сервисная компания | УВ-41 | УВ-41-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 6.87
| 151 | ООО Сервисная компания | ТК-4 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 82.11
| 152 | ООО Сервисная компания |  | ул. Ползунова, 18 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 28.46
| 153 | ООО Сервисная компания |  | ТК-5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 13.7
| 154 | ООО Сервисная компания | ТК-5 | ул. Ползунова, 18а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 51
| 155 | ООО Сервисная компания | ул. Ползунова, 18а | ТК | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 55
| 156 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 42 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 5.94
| 157 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 40 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 6.16
| 158 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 26.12
| 159 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 44.25
| 160 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 65 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10.62
| 161 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 27.23
| 162 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 63 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 12.4
| 163 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-35 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 22.29
| 164 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-34-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 15.97
| 165 | ООО Сервисная компания | УВ-34-1 | ул. Клубная, 2а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5.76
| 166 | ООО Сервисная компания | УВ-34-1 | ул. Клубная, 10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 8.7
| 167 | ООО Сервисная компания | ТК-3 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 15.62
| 168 | ООО Сервисная компания |  | ул. Ползунова, 2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 19.39
| 169 |  | ТК-12 | ТК-13 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 35.4
| 170 |  | ТК-11 | ТК-12 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 44.51
| 171 | ООО Сервисная компания | УВ-17 | УВ-17-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 154
| 172 | ООО Сервисная компания | УВ-37 | УВ-39 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 27.67
| 173 | ООО Сервисная компания | УВ-37 | УВ-38 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 22
| 174 | ООО Сервисная компания | УВ-35 | ТК-3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 83
| 175 | ООО Сервисная компания | УВ-35-1 | ул. Клубная, 12 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 7.56
| 176 | ООО Сервисная компания | УВ-35-1 | ул. Ползунова, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 27
| 177 | ООО Сервисная компания | УВ-41-1 | УВ-41-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 38
| 178 | ООО Сервисная компания | УВ-41-1 | ул. Ползунова, 16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 18
| 179 | ООО Сервисная компания | УВ-41-2 | ул. Ползунова, 12 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 20
| 180 | ООО Сервисная компания | УВ-41-2 | УВ-41-3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 5
| 181 | ООО Сервисная компания | ТК-13 | УВ-36 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 8.26
| 182 | Котельная №1 «Айгуль» | Котельная №1 «Айгуль» | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 112
| 183 | Котельная №2 Первомайская СОШ | Котельная №2 Первомайская СОШ | ул. Школьная, д. 1а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 136
| 184 | Котельная №3 Шемахинская СОШ | Котельная №3 Шемахинская СОШ | Школа | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 360
| 185 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 35.04
| 186 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 22.42
| 187 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Узел | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 36.04
| 188 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 3.21
| 189 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 109.7
| 190 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 14.58
| 191 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 16.46
| 192 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 116.35
| 193 | Котельная №6 Ункурдинская СОШ | Котельная №6 Ункурдинская СОШ | Школа | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 160
| 194 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 87.54
| 195 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | Детский сад | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 96.53
| 196 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | Школа | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 15.3
| 197 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 60 | 15.3
| 198 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 60 | 15.3
| 199 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 60 | 15.3
| 200 | Котельная РММ | Котельная РММ | Узел | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 31.66
| 201 | Котельная РММ | Узел | Узел | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 62.02
| 202 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 9.1
| 203 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 45.58
| 204 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 97.59
| 205 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная "Центральная" | 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 19.8
| 206 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 5.32
| 207 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 2 | 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 5
| 208 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 3 | ул. Вайнера, 24 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 21
| 209 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | ул. Вайнера, 47 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 36
| 210 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 58
| 211 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | ул. Вайнера, 45 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 15
| 212 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | ул. Мира, 25 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 27
| 213 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 2 | 4 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 21
| 214 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 4 | 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 46
| 215 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 5 | ул. Свердлова, 76 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 7
| 216 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 4 | 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 14
| 217 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7 | ул. Свердлова, 94 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 5
| 218 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 5 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 41.58
| 219 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. Зотова, 23 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 62
| 220 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7 | 8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 81
| 221 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | ул. Вайнера, 22 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 18
| 222 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | 13 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 83
| 223 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 13 | 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5.67
| 224 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 14 | ул. Мира, 23 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 14
| 225 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 14 | 15 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 9.57
| 226 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 15 | ул. Мира, 21 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 1
| 227 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 15 | ул. Коммунаров, 19 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 83
| 228 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 13 | 16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 31
| 229 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 16 | 17 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 16
| 230 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 15 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 25 | 12
| 231 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 17 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 25 | 24
| 232 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 13 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 10
| 233 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 50
| 234 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 18 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 89.21
| 235 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | ул. Мира, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 17
| 236 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | ул. Мира, 7а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 5.59
| 237 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | 19 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 17.21
| 238 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 19 | ул. Мира, 11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 6
| 239 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 19 | ул. Р.Люксембург, 8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 12
| 240 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | 10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 33
| 241 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 10 | 11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 30.15
| 242 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 11 | 12 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 22.83
| 243 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 12 | ул. Мира, 33 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 25 | 4.96
| 244 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 12 | ул. Мира, 37 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 38.94
| 245 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | 20 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 44.93
| 246 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 20 | ул. Мира, 8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 4
| 247 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 20 | 21 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 101
| 248 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | ул. Мира, 6 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 6
| 249 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | ул. Свердлова, 25 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 16
| 250 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | 22 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 16
| 251 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 22 | ул. Мира, 4 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 7.31
| 252 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 22 | 23 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 37
| 253 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | ул. Свердлова, 23 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 9
| 254 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | 24 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 10
| 255 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 24 | ул. Мира, 2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная |  | 7.09
| 256 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | 25 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 26.36
| 257 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 25 | 26 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 48.3
| 258 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 26 | 27 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 48
| 259 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 27 | ул. Мира, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2
| 260 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 27 | 28 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 16
| 261 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 28 | ул. Мира, 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5.83
| 262 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 25 | 29 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 37
| 263 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 29 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 17
| 264 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 31 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 6.4
| 265 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 31 | ул. Свердлова, 21 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 6.64
| 266 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 32 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 24
| 267 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 32 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2.46
| 268 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 32 | 33 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 100
| 269 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 33 | ул. Щербакова, 11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 2
| 270 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 33 | 34 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2
| 271 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 6 | ул. Свердлова, 74а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 49
| 272 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 8.39
| 273 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная |  | 92.57
| 274 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 6 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 5.03
| 275 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 10 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная |  | 14.35
| 276 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 11 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная |  | 9.62
| 277 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. Щербакова, 13 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 2.4
| 278 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. Мира, 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная |  | 4.71
| 279 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 73.68
| 280 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 16 | см.д_1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 350 | 139
| 281 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | см.д_1 | 35 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 300 | 61.27
| 282 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 38 | 39 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 80
| 283 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 39 | ул. Коммунаров, 10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 3
| 284 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 39 | 40 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 96.35
| 285 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 40 | ул. Коммунаров, 8 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 10
| 286 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 38 | 41 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 300 | 23
| 287 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | ул. Р.Люксембург, 6 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 48
| 288 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | 42 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 50
| 289 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | 43 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 62
| 290 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 43 | ул. Р. Люксембург, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 22
| 291 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 43 | ул. Р. Люксембург, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 9
| 292 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | 44 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 20
| 293 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | ул. Р.Люксембург, 2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 35
| 294 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 44 | 45 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 200 | 56
| 295 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | ул. Щербакова, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 6
| 296 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | 46 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 125 | 65
| 297 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 46 | ул. Р. Люксембург, 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 5
| 298 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 46 | ул. Щербакова, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 25
| 299 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | 47 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 40.76
| 300 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 12.43
| 301 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 49 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 20
| 302 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | ул. Щербакова, 4б | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 46.17
| 303 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 49 | 50 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 40
| 304 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 50 | ул. Щербакова, 4 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 4
| 305 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 50 | 51 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 14
| 306 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | 52 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 48
| 307 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 52 | ул. Свердлова, 15а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 3
| 308 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 52 | 53 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 52
| 309 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 53 | ул. Свердлова, 17 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 14
| 310 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | ул. Свердлова, 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 11
| 311 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 49 | 54 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 150 | 11.5
| 312 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 54 | 55 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 18
| 313 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55 | 56 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 28.75
| 314 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 56 | 55-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 30
| 315 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55-1 | 57 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 7
| 316 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 57 | ул. Свердлова, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 2
| 317 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55-1 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 19
| 318 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. Свердлова, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 25
| 319 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | 48 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 70 | 100
| 320 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 48 | ул. Свердлова, 5а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 18
| 321 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 48 | ул. Свердлова, 1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 156
| 322 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | ул. Свердлова, 9а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 50 | 32
| 323 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 37 | ул. Мира, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 15
| 324 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 36 | 37 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 80 | 65
| 325 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 35 | 38 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 300 | 43.73
| 326 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 36 | ул. Р. Люксембург, 4 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 15 | 89
| 327 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 35 | 36 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 100 | 25
| 328 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. Щербакова, 2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 1.51
| 329 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. Свердлова, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 4.4
| 330 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 60 | 61 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 82
| 331 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 61 | ул. Р. Люксембург, 11 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 2
| 332 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 61 | 62 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 108 | 49
| 333 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 62 | ул. Р. Люксембург, 13 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 2
| 334 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 65 | 66 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 50
| 335 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 66 | 67 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 16
| 336 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | ул. К. Либкнехта, 20 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 108 | 5.16
| 337 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | ул. К. Либкнехта, 18 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 4.85
| 338 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 66 | 70 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 73
| 339 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 70 | ул. К. Либкнехта, 22 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 13
| 340 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 70 | 71 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 21
| 341 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 71 | 73 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 28
| 342 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 73 | ул. К. Либкнехта, 26 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 4
| 343 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 71 | 72 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 12
| 344 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 72 | ул. К. Либкнехта, 24 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 4
| 345 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | 68 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 32
| 346 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 68 | 69 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 40
| 347 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 69 | ул. К. Либкнехта, 7а | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 325 | 21
| 348 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 69 | ул. К. Либкнехта, 5 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 108 | 19
| 349 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | 58 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 70
| 350 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 58 | 59 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 108 | 42
| 351 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 59 | ул. Р. Люксембург, 7 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 2
| 352 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 59 | 60 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 325 | 101
| 353 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 60 | ул. Р. Люксембург, 9 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 133 | 12
| 354 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 58 | 63 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 60
| 355 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 63 | 64 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 133 | 18
| 356 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 64 | ул. К. Либкнехта, 14 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 7
| 357 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 64 | 65 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 325 | 60
| 358 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 65 | ул. К. Либкнехта, 16 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 9.5
| 359 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 63 | 74 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 40
| 360 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 84 | 85 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 22
| 361 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 85 | ул. К. Либкнехта, 12 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 219 | 5
| 362 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 85 | ул. Щербакова, 3 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 150
| 363 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 74 |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 13
| 364 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | ул. К. Либкнехта, 7 (Гараж2) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 157 | 3
| 365 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 75
| 366 | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  | 77 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 36
| 367 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 77 | ул. К. Либкнехта, 7 (Гараж1) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 2
| 368 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 77 | 78 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 14
| 369 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 78 | ул. К. Либкнехта, 7 (Инфекц.от | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 12
| 370 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 78 | 79 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 17
| 371 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 79 | 80 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 17
| 372 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 80 | ул. К. Либкнехта, 7 (Поликл) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 20
| 373 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 79 | 81 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 30
| 374 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 81 | ул. К. Либкнехта, 7 (Хирургия) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 12
| 375 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 81 | 82 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 5.39
| 376 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 82 | ул. К. Либкнехта, 7 (адм.зд) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 159 | 5
| 377 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 82 | 83 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 70
| 378 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 83 | ул. К. Либкнехта, 7 (Терапия) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 133 | 6
| 379 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 83 | ул. К. Либкнехта, 7 (Дет.отд) | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 14
| 380 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 74 | 84 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 22
| 381 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 84 | 86 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 76 | 30
| 382 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 86 | ул. К. Либкнехта, 10 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 5.83
| 383 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | Гараж | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 6.01
| 384 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | 1-2 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 120
| 385 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-2 | ул. Патракова, 60 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 57 | 7
| 386 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | ул. Свердлова, 114 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 130
| 387 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1 | 1-1 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 89 | 70
| 388 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-2 | ул. Зотова, 59 | 2001 | Подземная канальная или подвальная | 32 | 54

## П84.1
Фактическая надежность
номер участка тепловой сети | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | продолжительность эксплуатации участка | протяженность i-того участка тепловой сети | расстояние между секционирующими задвижками | диаметр i-того участка тепловой сети | коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода | Интенсивности отказов i- того участка | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления -того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
Ед.изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | км | км | м | - | 1/км/год | 1/год | ч | 1/ч | - | -
1 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0593 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0052843 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.99473
2 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.032 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0028516 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.99715
3 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 15 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0438 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0039031 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.9961
4 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.035 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0031189 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.99689
5 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0265 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023614 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.99764
6 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0038 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00033862 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99966
7 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.06723 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0059909 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99403
8 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02617 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002332 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.99767
9 | ООО Сервисная компания | 0 | ТК-19 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05641 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0050268 | 5.5804 | 0.1792 | 1.2522 | 0.99499
10 | ООО Сервисная компания | ТК-19 | ул. Клубная, 25 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01409 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012556 | 5.5804 | 0.1792 | 1.2522 | 0.99875
11 | ООО Сервисная компания | ТК-19 | ул. Клубная, 20 | 2 | 0.05 | 24 | 0.106 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0094458 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.9906
12 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.1261 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.011237 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.98883
13 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0306 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0027268 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99728
14 | ООО Сервисная компания | УВ-12-1 | ул. П.Лумумбы, 54 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0387 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0034486 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99656
15 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02006 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017876 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99821
16 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. П.Лумумбы, 45 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01253 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011166 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99888
17 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. П.Лумумбы, 43 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0735 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0065497 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99347
18 | ООО Сервисная компания | 0 | УВ-5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.127 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.011317 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.98875
19 | ООО Сервисная компания | УВ-5 | УВ-5-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0217 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019337 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99807
20 | ООО Сервисная компания | УВ-5-1 | ул. Клубная, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01084 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00096596 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99903
21 | ООО Сервисная компания | УВ-5-1 | ул. Клубная, 5а | 2 | 0.05 | 24 | 0.01791 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001596 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99841
22 | ООО Сервисная компания | УВ-5 | ТК-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.037 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0032971 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.99671
23 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02655 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023659 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99764
24 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01701 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015158 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99849
25 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03701 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.003298 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99671
26 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02717 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0024211 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99758
27 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01087 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00096864 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99903
28 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | ТК-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.12 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.010693 | 10.9288 | 0.091501 | 1.2522 | 0.98936
29 | ООО Сервисная компания | ТК-2 | ТК-21 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02591 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023089 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99769
30 | ООО Сервисная компания | ТК-21 | УВ-8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03303 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0029433 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99706
31 | ООО Сервисная компания | УВ-8 | ул. Чайковского, 11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00724 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00064516 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99936
32 | ООО Сервисная компания | ТК-21 | ТК-14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01888 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0016824 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99832
33 | ООО Сервисная компания | ТК-14 | УВ-9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03653 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0032552 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99675
34 | ООО Сервисная компания | УВ-9 | УВ--10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04833 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0043067 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.9957
35 | ООО Сервисная компания | УВ--10 | ТК-16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01851 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0016494 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99835
36 | ООО Сервисная компания | ТК-16 | ул. Южная, 19а | 2 | 0.05 | 24 | 0.01434 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012779 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99872
37 | ООО Сервисная компания | ТК-16 | ул. Южная, 19 | 2 | 0.05 | 24 | 0.104 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0092676 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99078
38 | ООО Сервисная компания | ТК-2 | УВ-14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99893
39 | ООО Сервисная компания | ТК-14 | ТК-15 | 2 | 0.05 | 24 | 0.093 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0082873 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.99175
40 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | УВ-47 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00651 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00058011 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99942
41 | ООО Сервисная компания | УВ-47 | ул. Чайковского, 4 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04079 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0036348 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99637
42 | ООО Сервисная компания | УВ-47 | ТК-17 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04705 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0041927 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99582
43 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | ТК-20 | 2 | 0.05 | 24 | 0.064 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0057031 | 5.5804 | 0.1792 | 1.2522 | 0.99431
44 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | УВ-11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05532 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0049296 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99508
45 | ООО Сервисная компания | УВ-11 | ул. Чайковского, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01369 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012199 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99878
46 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04701 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0041891 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99582
47 | ООО Сервисная компания | 0 | УВ-6-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01029 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00091695 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99908
48 | ООО Сервисная компания | УВ-6-1 | ул. Клубная, 3а | 2 | 0.05 | 24 | 0.0232 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0020674 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99793
49 | ООО Сервисная компания | УВ-6-1 | ул. Клубная, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.007 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00062378 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99938
50 | ООО Сервисная компания | УВ-8 | ул. Чайковского, 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.007 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00062378 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99938
51 | ООО Сервисная компания | ТК-17 | ул. Южная, 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0087 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00077527 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99923
52 | ООО Сервисная компания | ТК-20 | ул. Южная, 17 | 2 | 0.05 | 24 | 0.114 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.010159 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.98989
53 | ООО Сервисная компания | УВ-12 | УВ-12-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0014 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00012476 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99988
54 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02494 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0022224 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99778
55 | ООО Сервисная компания | УВ-14 | ул. Чайковского, 35 | 2 | 0.05 | 23 | 0.02669 | 1 | 0.032 | 1.5791 | 0.080993 | 0.0021617 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99784
56 | ООО Сервисная компания | УВ-16-2 | УВ-16-3 | 2 | 0.05 | 22 | 0.01214 | 1 | 0.05 | 1.5021 | 0.074284 | 0.00090181 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.9991
57 | ООО Сервисная компания | УВ-16-3 | УВ-16-4 | 2 | 0.05 | 21 | 0.02198 | 1 | 0.05 | 1.4288 | 0.06873 | 0.0015107 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99849
58 | ООО Сервисная компания | УВ-14 | УВ-15 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02221 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019792 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99802
59 | ООО Сервисная компания | УВ-15 | ул. Чайковского, 13 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01854 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0016521 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99835
60 | ООО Сервисная компания | УВ-15 | УВ-15-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02173 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019364 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99807
61 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | ул. Чайковского, 17 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03188 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0028409 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99716
62 | ООО Сервисная компания | УВ-16-4 | ул. Чайковского, 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00501 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044645 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99955
63 | ООО Сервисная компания | УВ-16-4 | ул. Чайковского, 16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03797 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0033835 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99662
64 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | УВ-18 | 2 | 0.05 | 24 | 0.08005 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0071333 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99289
65 | ООО Сервисная компания | УВ-18 | ул. Чайковского, 15 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0163 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014525 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99855
66 | ООО Сервисная компания | УВ-18 | УВ-19 | 2 | 0.05 | 24 | 0.08738 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0077865 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99224
67 | ООО Сервисная компания | УВ-19 | УВ-19-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.003 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00026733 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99973
68 | ООО Сервисная компания | УВ-19-1 | ул. Чайковского, 19-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00518 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0004616 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99954
69 | ООО Сервисная компания | УВ-19-1 | ул. Чайковского, 19-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01441 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012841 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99872
70 | ООО Сервисная компания | УВ-19 | УВ-20 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04253 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0037899 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99622
71 | ООО Сервисная компания | УВ-20 | УВ-20-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00337 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0003003 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.9997
72 | ООО Сервисная компания | УВ-20-1 | ул. Чайковского, 21-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00981 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00087418 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99913
73 | ООО Сервисная компания | УВ-20-1 | УВ-20-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0094 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00083764 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99916
74 | ООО Сервисная компания | УВ-20-2 | ул. Чайковского, 21-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00479 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00042684 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99957
75 | ООО Сервисная компания | УВ-20-2 | ул. Чайковского, 21-3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01262 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011246 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99888
76 | ООО Сервисная компания | УВ-20 | УВ-21 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01322 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001178 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99882
77 | ООО Сервисная компания | УВ-21 | ул. Чайковского, 20 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01283 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011433 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99886
78 | ООО Сервисная компания | УВ-21 | УВ-22 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01889 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0016833 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99832
79 | ООО Сервисная компания | УВ-22 | ул. С.Лазо, 1б | 2 | 0.05 | 24 | 0.04703 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0041909 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99582
80 | ООО Сервисная компания | УВ-22 | УВ-23 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01938 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001727 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99827
81 | ООО Сервисная компания | УВ-23 | ул. Чайковского, 22 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01433 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001277 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99872
82 | ООО Сервисная компания | УВ-23 | ТК-7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00496 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044199 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99956
83 | ООО Сервисная компания | ТК-7 | УВ-24 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02268 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002021 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99798
84 | ООО Сервисная компания | УВ-24 | ул. Чайковского, 23 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00923 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0008225 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99918
85 | ООО Сервисная компания | УВ-24 | ул. Чайковского, 25 | 2 | 0.05 | 24 | 0.06199 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.005524 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99449
86 | ООО Сервисная компания | ТК-7 | ТК-8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04167 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0037133 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.99629
87 | ООО Сервисная компания | ТК-8 | УВ-25 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01279 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011397 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99886
88 | ООО Сервисная компания | УВ-25 | ул. С.Лазо, 2-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00762 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00067903 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99932
89 | ООО Сервисная компания | УВ-25 | ул. С.Лазо, 2-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01771 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015782 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99842
90 | ООО Сервисная компания | ТК-8 | ТК-9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.06041 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0053832 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.99463
91 | ООО Сервисная компания | ТК-9 | ул. С.Лазо, 1а | 2 | 0.05 | 24 | 0.04373 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0038968 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99611
92 | ООО Сервисная компания | ТК-9 | ТК-10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02655 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023659 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.99764
93 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | ул. С.Лазо, 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00895 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00079754 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.9992
94 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | УВ-26 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00827 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00073695 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99926
95 | ООО Сервисная компания | УВ-26 | ул. С.Лазо, 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00708 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00063091 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99937
96 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | УВ-31 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05741 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0051159 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.9949
97 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-31-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01215 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010827 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99892
98 | ООО Сервисная компания | УВ-31-1 | ул. С.Лазо, 6-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00528 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00047051 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99953
99 | ООО Сервисная компания | УВ-31-1 | ул. С.Лазо, 6-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02296 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002046 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99796
100 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-31-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0062 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00055249 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99945
101 | ООО Сервисная компания | УВ-31-2 | ул. С.Лазо, 12-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00287 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00025575 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99974
102 | ООО Сервисная компания | УВ-31-2 | УВ-31-3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0092 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00081982 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99918
103 | ООО Сервисная компания | УВ-31-3 | ул. С.Лазо, 12-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00287 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00025575 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99974
104 | ООО Сервисная компания | УВ-31-3 | ул. С.Лазо, 12-3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01261 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011237 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99888
105 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-32 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03902 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0034771 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99653
106 | ООО Сервисная компания | УВ-32 | УВ-32-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00798 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00071111 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99929
107 | ООО Сервисная компания | УВ-32-1 | ул. С.Лазо, 8-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00711 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00063358 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99937
108 | ООО Сервисная компания | УВ-32-1 | ул. С.Лазо, 8-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02439 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0021734 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99783
109 | ООО Сервисная компания | УВ-32 | ул. С.Лазо, 10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02718 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002422 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99758
110 | ООО Сервисная компания | УВ-26 | УВ-27 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03862 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0034415 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99656
111 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | ул. С.Лазо, 16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00722 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00064338 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99936
112 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | ул. С.Лазо, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01189 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010595 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99894
113 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | УВ-28 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04101 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0036544 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99635
114 | ООО Сервисная компания | УВ-28 | ул. С.Лазо, 18 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00508 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00045268 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99955
115 | ООО Сервисная компания | УВ-28 | УВ-29 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03815 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0033996 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99661
116 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-29-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00248 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.000221 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99978
117 | ООО Сервисная компания | УВ-29-1 | ул. С.Лазо, 20-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00308 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00027446 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99973
118 | ООО Сервисная компания | УВ-29-1 | ул. С.Лазо, 20-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01064 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00094814 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99905
119 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-41-7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01301 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011593 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99884
120 | ООО Сервисная компания | УВ-41-7 | УВ-41-5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.028 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0024951 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99751
121 | ООО Сервисная компания | УВ-15-1 | УВ-16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00951 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00084745 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99915
122 | ООО Сервисная компания | УВ-16-1 | УВ-16-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02961 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0026386 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99736
123 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | УВ-16-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.021 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0018713 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99813
124 | ООО Сервисная компания | УВ-41-6 | ул. С.Лазо, 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.001 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 8.9111e-05 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99991
125 | ООО Сервисная компания | УВ-41-5 | УВ-41-6 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0026733 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99733
126 | ООО Сервисная компания | УВ-41-5 | ул. С.Лазо, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.015 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013367 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99866
127 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-30 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03777 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0033657 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99664
128 | ООО Сервисная компания | УВ-30 | ул. Кутасова, 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0194 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017288 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99827
129 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | УВ-48 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02588 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023062 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.9977
130 | ООО Сервисная компания | УВ-48 | УВ-33 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04349 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0038754 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99613
131 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | ул. Клубная, 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0097 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00086438 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99914
132 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-33-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04561 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0040644 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99594
133 | ООО Сервисная компания | УВ-33-1 | ул. Клубная, 4а | 2 | 0.05 | 24 | 0.00968 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0008626 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99914
134 | ООО Сервисная компания | УВ-17-1 | ул. Клубная, 4-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99955
135 | ООО Сервисная компания | УВ-17-1 | ул. Клубная, 4-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01303 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011611 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99884
136 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-33 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02329 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0020754 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99793
137 | ООО Сервисная компания | УВ-35 | УВ-35-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02337 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0020825 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99792
138 | ООО Сервисная компания | УВ-36 | ул. Ползунова, 1а | 2 | 0.05 | 24 | 0.00767 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00068348 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99932
139 | ООО Сервисная компания | УВ-36 | ул. Ползунова, 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00921 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00082071 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99918
140 | ООО Сервисная компания | УВ-38 | ул. Ползунова, 10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00544 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00048476 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99952
141 | ООО Сервисная компания | УВ-38 | ул. Ползунова, 8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02436 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0021707 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99783
142 | ООО Сервисная компания | ТК-3 | УВ-37 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00875 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00077972 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99922
143 | ООО Сервисная компания | УВ-39 | ул. Ползунова, 3а | 2 | 0.05 | 24 | 0.02422 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0021583 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99784
144 | ООО Сервисная компания | УВ-39 | УВ-40 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05417 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0048271 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99518
145 | ООО Сервисная компания | УВ-40 | ул. Ползунова, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02638 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023507 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99765
146 | ООО Сервисная компания | УВ-40 | ТК-4 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01299 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011576 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99884
147 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | ул. Ползунова, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04832 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0043058 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.9957
148 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | УВ-41 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01445 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012877 | 5.5804 | 0.1792 | 1.2522 | 0.99871
149 | ООО Сервисная компания | УВ-41 | ул. Ползунова, 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00779 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00069418 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99931
150 | ООО Сервисная компания | УВ-41 | УВ-41-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00687 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00061219 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99939
151 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.08211 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0073169 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.99271
152 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Ползунова, 18 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02846 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0025361 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99747
153 | ООО Сервисная компания | 0 | ТК-5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0137 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012208 | 6.4004 | 0.15624 | 1.2522 | 0.99878
154 | ООО Сервисная компания | ТК-5 | ул. Ползунова, 18а | 2 | 0.05 | 24 | 0.051 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0045447 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99547
155 | ООО Сервисная компания | ул. Ползунова, 18а | ТК | 2 | 0.05 | 24 | 0.055 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0049011 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99511
156 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 42 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00594 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00052932 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99947
157 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 40 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00616 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00054892 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99945
158 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2 | 0.05 | 24 | 0.02612 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0023276 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99768
159 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2 | 0.05 | 24 | 0.04425 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0039432 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99606
160 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 65 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01062 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00094636 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99905
161 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2 | 0.05 | 24 | 0.02723 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0024265 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99758
162 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 63 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0124 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001105 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.9989
163 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-35 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02229 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019863 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99802
164 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-34-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01597 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014231 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99858
165 | ООО Сервисная компания | УВ-34-1 | ул. Клубная, 2а | 2 | 0.05 | 24 | 0.00576 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00051328 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99949
166 | ООО Сервисная компания | УВ-34-1 | ул. Клубная, 10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0087 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00077527 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99923
167 | ООО Сервисная компания | ТК-3 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01562 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013919 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99861
168 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Ползунова, 2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01939 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017279 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99827
169 | 0 | ТК-12 | ТК-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | ТК-11 | ТК-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | ООО Сервисная компания | УВ-17 | УВ-17-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.154 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.013723 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.98637
172 | ООО Сервисная компания | УВ-37 | УВ-39 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02767 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0024657 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99754
173 | ООО Сервисная компания | УВ-37 | УВ-38 | 2 | 0.05 | 24 | 0.022 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019604 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99804
174 | ООО Сервисная компания | УВ-35 | ТК-3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.083 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0073962 | 8.5879 | 0.11644 | 1.2522 | 0.99263
175 | ООО Сервисная компания | УВ-35-1 | ул. Клубная, 12 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00756 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00067368 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99933
176 | ООО Сервисная компания | УВ-35-1 | ул. Ползунова, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.027 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002406 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.9976
177 | ООО Сервисная компания | УВ-41-1 | УВ-41-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.038 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0033862 | 5.5804 | 0.1792 | 1.2522 | 0.99662
178 | ООО Сервисная компания | УВ-41-1 | ул. Ползунова, 16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.018 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001604 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.9984
179 | ООО Сервисная компания | УВ-41-2 | ул. Ползунова, 12 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017822 | 3.7993 | 0.26321 | 1.2522 | 0.99822
180 | ООО Сервисная компания | УВ-41-2 | УВ-41-3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 5.1851 | 0.19286 | 1.2522 | 0.99955
181 | ООО Сервисная компания | ТК-13 | УВ-36 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00826 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00073606 | 4.4293 | 0.22577 | 1.2522 | 0.99926
182 | Котельная №1 «Айгуль» | Котельная №1 «Айгуль» | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.112 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0099804 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99007
183 | Котельная №2 Первомайская СОШ | Котельная №2 Первомайская СОШ | ул. Школьная, д. 1а | 2 | 0.05 | 24 | 0.136 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.012119 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.98795
184 | Котельная №3 Шемахинская СОШ | Котельная №3 Шемахинская СОШ | Школа | 2 | 0.05 | 24 | 0.36 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.03208 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.96843
185 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | 2 | 0.05 | 24 | 0.03504 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0031225 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99688
186 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.02242 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019979 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.998
187 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Узел | 2 | 0.05 | 24 | 0.03604 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0032116 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99679
188 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.00321 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00028605 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99971
189 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.1097 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0097755 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99027
190 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | 2 | 0.05 | 24 | 0.01458 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012992 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.9987
191 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.01646 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014668 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99853
192 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.11635 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.010368 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.98969
193 | Котельная №6 Ункурдинская СОШ | Котельная №6 Ункурдинская СОШ | Школа | 2 | 0.05 | 24 | 0.16 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.014258 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.98584
194 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | 2 | 0.05 | 24 | 0.08754 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0078008 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99223
195 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | Детский сад | 2 | 0.05 | 24 | 0.09653 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0086019 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99143
196 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | Школа | 2 | 0.05 | 24 | 0.0153 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013634 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99864
197 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0153 | 1 | 0.06 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013634 | 4.8008 | 0.2083 | 0 | 0.99864
198 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0153 | 1 | 0.06 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013634 | 4.8008 | 0.2083 | 0 | 0.99864
199 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0153 | 1 | 0.06 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013634 | 4.8008 | 0.2083 | 0 | 0.99864
200 | Котельная РММ | Котельная РММ | Узел | 2 | 0.05 | 24 | 0.03166 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0028213 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99718
201 | Котельная РММ | Узел | Узел | 2 | 0.05 | 24 | 0.06202 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0055267 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99449
202 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.0091 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00081091 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99919
203 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.04558 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0040617 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99595
204 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 24 | 0.09759 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0086963 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99134
205 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная "Центральная" | 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0198 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017644 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99824
206 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00532 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00047407 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99953
207 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 2 | 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99955
208 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 3 | ул. Вайнера, 24 | 2 | 0.05 | 24 | 0.021 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0018713 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99813
209 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | ул. Вайнера, 47 | 2 | 0.05 | 24 | 0.036 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.003208 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.9968
210 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.058 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0051684 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99484
211 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | ул. Вайнера, 45 | 2 | 0.05 | 24 | 0.015 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013367 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99866
212 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | ул. Мира, 25 | 2 | 0.05 | 24 | 0.027 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002406 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.9976
213 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 2 | 4 | 2 | 0.05 | 24 | 0.021 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0018713 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99813
214 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 4 | 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.046 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0040991 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99591
215 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 5 | ул. Свердлова, 76 | 2 | 0.05 | 24 | 0.007 | 1 | 0.125 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00062378 | 7.4721 | 0.13383 | 0 | 0.99938
216 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 4 | 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.014 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012476 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99875
217 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7 | ул. Свердлова, 94 | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99955
218 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 5 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04158 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0037052 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.9963
219 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Зотова, 23 | 2 | 0.05 | 24 | 0.062 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0055249 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99449
220 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7 | 8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.081 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.007218 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99281
221 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | ул. Вайнера, 22 | 2 | 0.05 | 24 | 0.018 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001604 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.9984
222 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | 13 | 2 | 0.05 | 24 | 0.083 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0073962 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99263
223 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 13 | 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00567 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00050526 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99949
224 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 14 | ул. Мира, 23 | 2 | 0.05 | 24 | 0.014 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012476 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99875
225 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 14 | 15 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00957 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00085279 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99915
226 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 15 | ул. Мира, 21 | 2 | 0.05 | 24 | 0.001 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 8.9111e-05 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99991
227 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 15 | ул. Коммунаров, 19 | 2 | 0.05 | 24 | 0.083 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0073962 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99263
228 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 13 | 16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.031 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0027624 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99724
229 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 16 | 17 | 2 | 0.05 | 24 | 0.016 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014258 | 10.9288 | 0.091501 | 0 | 0.99858
230 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 15 | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.025 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 3.5713 | 0.28001 | 0 | 0.99893
231 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 17 | 2 | 0.05 | 24 | 0.024 | 1 | 0.025 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0021387 | 3.5713 | 0.28001 | 0 | 0.99786
232 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 13 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00089111 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99911
233 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0044556 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99555
234 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 18 | 2 | 0.05 | 24 | 0.08921 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0079496 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99208
235 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | ул. Мира, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.017 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015149 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99849
236 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | ул. Мира, 7а | 2 | 0.05 | 24 | 0.00559 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00049813 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.9995
237 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | 19 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01721 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015336 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99847
238 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 19 | ул. Мира, 11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.006 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00053467 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99947
239 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 19 | ул. Р.Люксембург, 8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99893
240 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | 10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.033 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0029407 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99706
241 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 10 | 11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03015 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0026867 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99732
242 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 11 | 12 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02283 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0020344 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99797
243 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 12 | ул. Мира, 33 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00496 | 1 | 0.025 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044199 | 3.5713 | 0.28001 | 0 | 0.99956
244 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 12 | ул. Мира, 37 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03894 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00347 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.99654
245 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | 20 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04493 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0040038 | 10.9288 | 0.091501 | 0 | 0.996
246 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 20 | ул. Мира, 8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.004 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00035644 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99964
247 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 20 | 21 | 2 | 0.05 | 24 | 0.101 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0090002 | 10.9288 | 0.091501 | 0 | 0.99104
248 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 24 | 0.006 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00053467 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99947
249 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | ул. Свердлова, 25 | 2 | 0.05 | 24 | 0.016 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014258 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99858
250 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | 22 | 2 | 0.05 | 24 | 0.016 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014258 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99858
251 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 22 | ул. Мира, 4 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00731 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0006514 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99935
252 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 22 | 23 | 2 | 0.05 | 24 | 0.037 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0032971 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99671
253 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | ул. Свердлова, 23 | 2 | 0.05 | 24 | 0.009 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.000802 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.9992
254 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | 24 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00089111 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99911
255 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 24 | ул. Мира, 2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00709 | 1 | 0 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0006318 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99937
256 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | 25 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02636 | 1 | 0.125 | 1.6601 | 0.089111 | 0.002349 | 7.4721 | 0.13383 | 0 | 0.99765
257 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 25 | 26 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0483 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0043041 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99571
258 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 26 | 27 | 2 | 0.05 | 24 | 0.048 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0042773 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99573
259 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 27 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99982
260 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 27 | 28 | 2 | 0.05 | 24 | 0.016 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014258 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99858
261 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 28 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00583 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00051952 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99948
262 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 25 | 29 | 2 | 0.05 | 24 | 0.037 | 1 | 0.125 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0032971 | 7.4721 | 0.13383 | 0 | 0.99671
263 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 29 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.017 | 1 | 0.125 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015149 | 7.4721 | 0.13383 | 0 | 0.99849
264 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 31 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0064 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00057031 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99943
265 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 31 | ул. Свердлова, 21 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00664 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0005917 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99941
266 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 32 | 2 | 0.05 | 24 | 0.024 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0021387 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99786
267 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 32 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00246 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00021921 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99978
268 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 32 | 33 | 2 | 0.05 | 24 | 0.1 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0089111 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99113
269 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 33 | ул. Щербакова, 11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99982
270 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 33 | 34 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99982
271 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 6 | ул. Свердлова, 74а | 2 | 0.05 | 24 | 0.049 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0043664 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99564
272 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00839 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00074764 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99925
273 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.09257 | 1 | 0 | 1.6601 | 0.089111 | 0.008249 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99178
274 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 6 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00503 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044823 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99955
275 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 10 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01435 | 1 | 0 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012787 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99872
276 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 11 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00962 | 1 | 0 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00085725 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99914
277 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Щербакова, 13 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0024 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00021387 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99979
278 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Мира, 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00471 | 1 | 0 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00041971 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99958
279 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.07368 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0065657 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.99346
280 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 16 | см.д_1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.139 | 1.5 | 0.35 | 1.6601 | 0.089111 | 0.012386 | 17.8288 | 0.056089 | 0 | 0.98769
281 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | см.д_1 | 35 | 2 | 0.05 | 24 | 0.06127 | 1.5 | 0.3 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0054598 | 15.3093 | 0.06532 | 0 | 0.99456
282 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 38 | 39 | 2 | 0.05 | 24 | 0.08 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0071289 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.9929
283 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 39 | ул. Коммунаров, 10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.003 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00026733 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99973
284 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 39 | 40 | 2 | 0.05 | 24 | 0.09635 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0085859 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99145
285 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 40 | ул. Коммунаров, 8 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00089111 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99911
286 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 38 | 41 | 2 | 0.05 | 24 | 0.023 | 1.5 | 0.3 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0020496 | 15.3093 | 0.06532 | 0 | 0.99795
287 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | ул. Р.Люксембург, 6 | 2 | 0.05 | 24 | 0.048 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0042773 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99573
288 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | 42 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0044556 | 10.9288 | 0.091501 | 0 | 0.99555
289 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | 43 | 2 | 0.05 | 24 | 0.062 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0055249 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99449
290 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 43 | ул. Р. Люксембург, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.022 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019604 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99804
291 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 43 | ул. Р. Люксембург, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.009 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.000802 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.9992
292 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | 44 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017822 | 10.9288 | 0.091501 | 0 | 0.99822
293 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | ул. Р.Люксембург, 2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.035 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0031189 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99689
294 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 44 | 45 | 2 | 0.05 | 24 | 0.056 | 1 | 0.2 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0049902 | 10.9288 | 0.091501 | 0 | 0.99502
295 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | ул. Щербакова, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.006 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00053467 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99947
296 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | 46 | 2 | 0.05 | 24 | 0.065 | 1 | 0.125 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0057922 | 7.4721 | 0.13383 | 0 | 0.99422
297 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 46 | ул. Р. Люксембург, 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99955
298 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 46 | ул. Щербакова, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.025 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0022278 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99777
299 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | 47 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04076 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0036322 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99637
300 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.01243 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011077 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99889
301 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 49 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017822 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99822
302 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | ул. Щербакова, 4б | 2 | 0.05 | 24 | 0.04617 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0041143 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99589
303 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 49 | 50 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0035644 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99644
304 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 50 | ул. Щербакова, 4 | 2 | 0.05 | 24 | 0.004 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00035644 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99964
305 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 50 | 51 | 2 | 0.05 | 24 | 0.014 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012476 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99875
306 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | 52 | 2 | 0.05 | 24 | 0.048 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0042773 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99573
307 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 52 | ул. Свердлова, 15а | 2 | 0.05 | 24 | 0.003 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00026733 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99973
308 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 52 | 53 | 2 | 0.05 | 24 | 0.052 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0046338 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99538
309 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 53 | ул. Свердлова, 17 | 2 | 0.05 | 24 | 0.014 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012476 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99875
310 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | ул. Свердлова, 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.011 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00098022 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99902
311 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 49 | 54 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0115 | 1 | 0.15 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010248 | 8.5879 | 0.11644 | 0 | 0.99898
312 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 54 | 55 | 2 | 0.05 | 24 | 0.018 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001604 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.9984
313 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55 | 56 | 2 | 0.05 | 24 | 0.02875 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0025619 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99744
314 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 56 | 55-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0026733 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99733
315 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55-1 | 57 | 2 | 0.05 | 24 | 0.007 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00062378 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99938
316 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 57 | ул. Свердлова, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99982
317 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55-1 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.019 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0016931 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99831
318 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Свердлова, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.025 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0022278 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99777
319 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | 48 | 2 | 0.05 | 24 | 0.1 | 1 | 0.07 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0089111 | 5.1851 | 0.19286 | 0 | 0.99113
320 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 48 | ул. Свердлова, 5а | 2 | 0.05 | 24 | 0.018 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001604 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.9984
321 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 48 | ул. Свердлова, 1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.156 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.013901 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.98619
322 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | ул. Свердлова, 9а | 2 | 0.05 | 24 | 0.032 | 1 | 0.05 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0028516 | 4.4293 | 0.22577 | 0 | 0.99715
323 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 37 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.015 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0013367 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99866
324 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 36 | 37 | 2 | 0.05 | 24 | 0.065 | 1 | 0.08 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0057922 | 5.5804 | 0.1792 | 0 | 0.99422
325 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 35 | 38 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04373 | 1.5 | 0.3 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0038968 | 15.3093 | 0.06532 | 0 | 0.99611
326 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 36 | ул. Р. Люксембург, 4 | 2 | 0.05 | 24 | 0.089 | 1 | 0.015 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0079309 | 3.2682 | 0.30597 | 0 | 0.9921
327 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 35 | 36 | 2 | 0.05 | 24 | 0.025 | 1 | 0.1 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0022278 | 6.4004 | 0.15624 | 0 | 0.99777
328 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Щербакова, 2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00151 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00013456 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99987
329 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Свердлова, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0044 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00039209 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99961
330 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 60 | 61 | 2 | 0.05 | 24 | 0.082 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0073071 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99272
331 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 61 | ул. Р. Люксембург, 11 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99982
332 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 61 | 62 | 2 | 0.05 | 24 | 0.049 | 1 | 0.108 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0043664 | 6.7381 | 0.14841 | 0 | 0.99564
333 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 62 | ул. Р. Люксембург, 13 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99982
334 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 65 | 66 | 2 | 0.05 | 24 | 0.05 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0044556 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99555
335 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 66 | 67 | 2 | 0.05 | 24 | 0.016 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0014258 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99858
336 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | ул. К. Либкнехта, 20 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00516 | 1 | 0.108 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00045981 | 6.7381 | 0.14841 | 0 | 0.99954
337 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | ул. К. Либкнехта, 18 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00485 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00043219 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99957
338 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 66 | 70 | 2 | 0.05 | 24 | 0.073 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0065051 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99352
339 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 70 | ул. К. Либкнехта, 22 | 2 | 0.05 | 24 | 0.013 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011584 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99884
340 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 70 | 71 | 2 | 0.05 | 24 | 0.021 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0018713 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99813
341 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 71 | 73 | 2 | 0.05 | 24 | 0.028 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0024951 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99751
342 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 73 | ул. К. Либкнехта, 26 | 2 | 0.05 | 24 | 0.004 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00035644 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99964
343 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 71 | 72 | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99893
344 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 72 | ул. К. Либкнехта, 24 | 2 | 0.05 | 24 | 0.004 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00035644 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99964
345 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | 68 | 2 | 0.05 | 24 | 0.032 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0028516 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99715
346 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 68 | 69 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0035644 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99644
347 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 69 | ул. К. Либкнехта, 7а | 2 | 0.05 | 24 | 0.021 | 1.5 | 0.325 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0018713 | 16.5593 | 0.060389 | 0 | 0.99813
348 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 69 | ул. К. Либкнехта, 5 | 2 | 0.05 | 24 | 0.019 | 1 | 0.108 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0016931 | 6.7381 | 0.14841 | 0 | 0.99831
349 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | 58 | 2 | 0.05 | 24 | 0.07 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0062378 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99378
350 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 58 | 59 | 2 | 0.05 | 24 | 0.042 | 1 | 0.108 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0037427 | 6.7381 | 0.14841 | 0 | 0.99626
351 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 59 | ул. Р. Люксембург, 7 | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99982
352 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 59 | 60 | 2 | 0.05 | 24 | 0.101 | 1.5 | 0.325 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0090002 | 16.5593 | 0.060389 | 0 | 0.99104
353 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 60 | ул. Р. Люксембург, 9 | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.133 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 7.8247 | 0.1278 | 0 | 0.99893
354 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 58 | 63 | 2 | 0.05 | 24 | 0.06 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0053467 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99467
355 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 63 | 64 | 2 | 0.05 | 24 | 0.018 | 1 | 0.133 | 1.6601 | 0.089111 | 0.001604 | 7.8247 | 0.1278 | 0 | 0.9984
356 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 64 | ул. К. Либкнехта, 14 | 2 | 0.05 | 24 | 0.007 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00062378 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99938
357 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 64 | 65 | 2 | 0.05 | 24 | 0.06 | 1.5 | 0.325 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0053467 | 16.5593 | 0.060389 | 0 | 0.99467
358 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 65 | ул. К. Либкнехта, 16 | 2 | 0.05 | 24 | 0.0095 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00084656 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99915
359 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 63 | 74 | 2 | 0.05 | 24 | 0.04 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0035644 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99644
360 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 84 | 85 | 2 | 0.05 | 24 | 0.022 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019604 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99804
361 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 85 | ул. К. Либкнехта, 12 | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.219 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 11.8515 | 0.084378 | 0 | 0.99955
362 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 85 | ул. Щербакова, 3 | 2 | 0.05 | 24 | 0.15 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.013367 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.98672
363 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 74 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.013 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0011584 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.99884
364 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. К. Либкнехта, 7 (Гараж2) | 2 | 0.05 | 24 | 0.003 | 1 | 0.157 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00026733 | 8.9073 | 0.11227 | 0 | 0.99973
365 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24 | 0.075 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0066833 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99334
366 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 77 | 2 | 0.05 | 24 | 0.036 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.003208 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.9968
367 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 77 | ул. К. Либкнехта, 7 (Гараж1) | 2 | 0.05 | 24 | 0.002 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00017822 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99982
368 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 77 | 78 | 2 | 0.05 | 24 | 0.014 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012476 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.99875
369 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 78 | ул. К. Либкнехта, 7 (Инфекц.от | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99893
370 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 78 | 79 | 2 | 0.05 | 24 | 0.017 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015149 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99849
371 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 79 | 80 | 2 | 0.05 | 24 | 0.017 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0015149 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.99849
372 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 80 | ул. К. Либкнехта, 7 (Поликл) | 2 | 0.05 | 24 | 0.02 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0017822 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99822
373 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 79 | 81 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0026733 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.99733
374 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 81 | ул. К. Либкнехта, 7 (Хирургия) | 2 | 0.05 | 24 | 0.012 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0010693 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99893
375 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 81 | 82 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00539 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00048031 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.99952
376 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 82 | ул. К. Либкнехта, 7 (адм.зд) | 2 | 0.05 | 24 | 0.005 | 1 | 0.159 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00044556 | 8.9991 | 0.11112 | 0 | 0.99955
377 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 82 | 83 | 2 | 0.05 | 24 | 0.07 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0062378 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99378
378 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 83 | ул. К. Либкнехта, 7 (Терапия) | 2 | 0.05 | 24 | 0.006 | 1 | 0.133 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00053467 | 7.8247 | 0.1278 | 0 | 0.99947
379 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 83 | ул. К. Либкнехта, 7 (Дет.отд) | 2 | 0.05 | 24 | 0.014 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0012476 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99875
380 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 74 | 84 | 2 | 0.05 | 24 | 0.022 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0019604 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99804
381 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 84 | 86 | 2 | 0.05 | 24 | 0.03 | 1 | 0.076 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0026733 | 5.421 | 0.18447 | 0 | 0.99733
382 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 86 | ул. К. Либкнехта, 10 | 2 | 0.05 | 24 | 0.00583 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00051952 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99948
383 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | Гараж | 2 | 0.05 | 24 | 0.00601 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00053556 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99946
384 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | 1-2 | 2 | 0.05 | 24 | 0.12 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.010693 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.98936
385 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-2 | ул. Патракова, 60 | 2 | 0.05 | 24 | 0.007 | 1 | 0.057 | 1.6601 | 0.089111 | 0.00062378 | 4.688 | 0.21331 | 0 | 0.99938
386 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | ул. Свердлова, 114 | 2 | 0.05 | 24 | 0.13 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.011584 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.98848
387 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1 | 1-1 | 2 | 0.05 | 24 | 0.07 | 1 | 0.089 | 1.6601 | 0.089111 | 0.0062378 | 5.9449 | 0.16821 | 0 | 0.99378
388 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-2 | ул. Зотова, 59 | 2 | 0.05 | 24 | 0.054 | 1 | 0.032 | 1.6601 | 0.089111 | 0.004812 | 3.7993 | 0.26321 | 0 | 0.9952

## П84
Перспективная надежность
номер участка тепловой сети | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | продолжительность эксплуатации участка | протяженность i-того участка тепловой сети | диаметр i-того участка тепловой сети | расстояние между секционирующими задвижками | коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода | Параметр потока отказов участка тепловой сети | Интенсивности отказов i- того участка | Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления -того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
Ед.изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | км | м | км | - | 1/год | 1/км/год | ч | 1/ч | - | -
1 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0593 | 0.2 | 0.0593 | 1.3866 | 0.003906 | 0.065868 | 11.6748 | 0.085654 | 1.1975 | 0.9961
2 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.032 | 0.2 | 0.032 | 1.3866 | 0.0021078 | 0.065868 | 11.6965 | 0.085496 | 1.1975 | 0.99789
3 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 15 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0438 | 0.032 | 0.0438 | 1.3866 | 0.002885 | 0.065868 | 3.8834 | 0.25751 | 1.1975 | 0.99712
4 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.035 | 0.2 | 0.035 | 1.3866 | 0.0023054 | 0.065868 | 11.6941 | 0.085513 | 1.1975 | 0.9977
5 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0265 | 0.2 | 0.0265 | 1.3866 | 0.0017455 | 0.065868 | 11.7008 | 0.085464 | 1.1975 | 0.99826
6 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0038 | 0.05 | 0.0038 | 1.3866 | 0.0002503 | 0.065868 | 4.579 | 0.21839 | 1.1975 | 0.99975
7 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06723 | 0.05 | 0.06723 | 1.3866 | 0.0044283 | 0.065868 | 4.5694 | 0.21885 | 1.1975 | 0.99558
8 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02617 | 0.2 | 0.02617 | 1.3866 | 0.0017238 | 0.065868 | 11.7011 | 0.085462 | 1.1975 | 0.99828
9 | ООО Сервисная компания | 0 | ТК-19 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05641 | 0.08 | 0.05641 | 1.3866 | 0.0037156 | 0.065868 | 5.8296 | 0.17154 | 1.1975 | 0.99629
10 | ООО Сервисная компания | ТК-19 | ул. Клубная, 25 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01409 | 0.08 | 0.01409 | 1.3866 | 0.00092808 | 0.065868 | 5.8408 | 0.17121 | 1.1975 | 0.99907
11 | ООО Сервисная компания | ТК-19 | ул. Клубная, 20 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.106 | 0.032 | 0.106 | 1.3866 | 0.006982 | 0.065868 | 3.8779 | 0.25787 | 1.1975 | 0.99304
12 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.1261 | 0.05 | 0.1261 | 1.3866 | 0.0083059 | 0.065868 | 4.5606 | 0.21927 | 1.1975 | 0.99173
13 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0306 | 0.05 | 0.0306 | 1.3866 | 0.0020156 | 0.065868 | 4.5749 | 0.21858 | 1.1975 | 0.99799
14 | ООО Сервисная компания | УВ-12-1 | ул. П.Лумумбы, 54 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0387 | 0.032 | 0.0387 | 1.3866 | 0.0025491 | 0.065868 | 3.8839 | 0.25748 | 1.1975 | 0.99745
15 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02006 | 0.05 | 0.02006 | 1.3866 | 0.0013213 | 0.065868 | 4.5765 | 0.21851 | 1.1975 | 0.99868
16 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. П.Лумумбы, 45 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01253 | 0.05 | 0.01253 | 1.3866 | 0.00082532 | 0.065868 | 4.5777 | 0.21845 | 1.1975 | 0.99918
17 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. П.Лумумбы, 43 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0735 | 0.05 | 0.0735 | 1.3866 | 0.0048413 | 0.065868 | 4.5685 | 0.21889 | 1.1975 | 0.99517
18 | ООО Сервисная компания | 0 | УВ-5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.127 | 0.2 | 0.127 | 1.3866 | 0.0083652 | 0.065868 | 11.6211 | 0.08605 | 1.1975 | 0.99167
19 | ООО Сервисная компания | УВ-5 | УВ-5-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0217 | 0.05 | 0.0217 | 1.3866 | 0.0014293 | 0.065868 | 4.5763 | 0.21852 | 1.1975 | 0.99857
20 | ООО Сервисная компания | УВ-5-1 | ул. Клубная, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01084 | 0.032 | 0.01084 | 1.3866 | 0.00071401 | 0.065868 | 3.8863 | 0.25731 | 1.1975 | 0.99929
21 | ООО Сервисная компания | УВ-5-1 | ул. Клубная, 5а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01791 | 0.032 | 0.01791 | 1.3866 | 0.0011797 | 0.065868 | 3.8857 | 0.25735 | 1.1975 | 0.99882
22 | ООО Сервисная компания | УВ-5 | ТК-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.037 | 0.2 | 0.037 | 1.3866 | 0.0024371 | 0.065868 | 11.6925 | 0.085525 | 1.1975 | 0.99757
23 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02655 | 0.05 | 0.02655 | 1.3866 | 0.0017488 | 0.065868 | 4.5755 | 0.21855 | 1.1975 | 0.99825
24 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Клубная, 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01701 | 0.05 | 0.01701 | 1.3866 | 0.0011204 | 0.065868 | 4.577 | 0.21848 | 1.1975 | 0.99888
25 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03701 | 0.05 | 0.03701 | 1.3866 | 0.0024378 | 0.065868 | 4.574 | 0.21863 | 1.1975 | 0.99757
26 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02717 | 0.05 | 0.02717 | 1.3866 | 0.0017896 | 0.065868 | 4.5755 | 0.21856 | 1.1975 | 0.99821
27 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01087 | 0.032 | 0.01087 | 1.3866 | 0.00071598 | 0.065868 | 3.8863 | 0.25731 | 1.1975 | 0.99928
28 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | ТК-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 1.3866 | 0.0079041 | 0.065868 | 11.6267 | 0.086009 | 1.1975 | 0.99213
29 | ООО Сервисная компания | ТК-2 | ТК-21 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02591 | 0.15 | 0.02591 | 1.3866 | 0.0017066 | 0.065868 | 9.1348 | 0.10947 | 1.1975 | 0.99829
30 | ООО Сервисная компания | ТК-21 | УВ-8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03303 | 0.05 | 0.03303 | 1.3866 | 0.0021756 | 0.065868 | 4.5746 | 0.2186 | 1.1975 | 0.99783
31 | ООО Сервисная компания | УВ-8 | ул. Чайковского, 11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00724 | 0.05 | 0.00724 | 1.3866 | 0.00047688 | 0.065868 | 4.5784 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99952
32 | ООО Сервисная компания | ТК-21 | ТК-14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01888 | 0.15 | 0.01888 | 1.3866 | 0.0012436 | 0.065868 | 9.1388 | 0.10942 | 1.1975 | 0.99876
33 | ООО Сервисная компания | ТК-14 | УВ-9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03653 | 0.07 | 0.03653 | 1.3866 | 0.0024061 | 0.065868 | 5.4018 | 0.18512 | 1.1975 | 0.9976
34 | ООО Сервисная компания | УВ-9 | УВ--10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04833 | 0.07 | 0.04833 | 1.3866 | 0.0031834 | 0.065868 | 5.3992 | 0.18521 | 1.1975 | 0.99682
35 | ООО Сервисная компания | УВ--10 | ТК-16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01851 | 0.07 | 0.01851 | 1.3866 | 0.0012192 | 0.065868 | 5.4059 | 0.18498 | 1.1975 | 0.99878
36 | ООО Сервисная компания | ТК-16 | ул. Южная, 19а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01434 | 0.05 | 0.01434 | 1.3866 | 0.00094454 | 0.065868 | 4.5774 | 0.21847 | 1.1975 | 0.99906
37 | ООО Сервисная компания | ТК-16 | ул. Южная, 19 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.104 | 0.05 | 0.104 | 1.3866 | 0.0068502 | 0.065868 | 4.5639 | 0.21911 | 1.1975 | 0.99317
38 | ООО Сервисная компания | ТК-2 | УВ-14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.15 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 9.1426 | 0.10938 | 1.1975 | 0.99921
39 | ООО Сервисная компания | ТК-14 | ТК-15 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.093 | 0.1 | 0.093 | 1.3866 | 0.0061257 | 0.065868 | 6.7135 | 0.14895 | 1.1975 | 0.99389
40 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | УВ-47 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00651 | 0.05 | 0.00651 | 1.3866 | 0.0004288 | 0.065868 | 4.5786 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99957
41 | ООО Сервисная компания | УВ-47 | ул. Чайковского, 4 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04079 | 0.05 | 0.04079 | 1.3866 | 0.0026867 | 0.065868 | 4.5734 | 0.21866 | 1.1975 | 0.99732
42 | ООО Сервисная компания | УВ-47 | ТК-17 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04705 | 0.05 | 0.04705 | 1.3866 | 0.0030991 | 0.065868 | 4.5725 | 0.2187 | 1.1975 | 0.99691
43 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | ТК-20 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.064 | 0.08 | 0.064 | 1.3866 | 0.0042155 | 0.065868 | 5.8276 | 0.1716 | 1.1975 | 0.99579
44 | ООО Сервисная компания | ТК-15 | УВ-11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05532 | 0.05 | 0.05532 | 1.3866 | 0.0036438 | 0.065868 | 4.5712 | 0.21876 | 1.1975 | 0.99636
45 | ООО Сервисная компания | УВ-11 | ул. Чайковского, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01369 | 0.032 | 0.01369 | 1.3866 | 0.00090173 | 0.065868 | 3.8861 | 0.25733 | 1.1975 | 0.9991
46 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04701 | 0.05 | 0.04701 | 1.3866 | 0.0030964 | 0.065868 | 4.5725 | 0.2187 | 1.1975 | 0.99691
47 | ООО Сервисная компания | 0 | УВ-6-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01029 | 0.05 | 0.01029 | 1.3866 | 0.00067778 | 0.065868 | 4.578 | 0.21844 | 1.1975 | 0.99932
48 | ООО Сервисная компания | УВ-6-1 | ул. Клубная, 3а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0232 | 0.05 | 0.0232 | 1.3866 | 0.0015281 | 0.065868 | 4.576 | 0.21853 | 1.1975 | 0.99847
49 | ООО Сервисная компания | УВ-6-1 | ул. Клубная, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.007 | 0.032 | 0.007 | 1.3866 | 0.00046107 | 0.065868 | 3.8866 | 0.25729 | 1.1975 | 0.99954
50 | ООО Сервисная компания | УВ-8 | ул. Чайковского, 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.007 | 0.05 | 0.007 | 1.3866 | 0.00046107 | 0.065868 | 4.5785 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99954
51 | ООО Сервисная компания | ТК-17 | ул. Южная, 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0087 | 0.05 | 0.0087 | 1.3866 | 0.00057305 | 0.065868 | 4.5782 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99943
52 | ООО Сервисная компания | ТК-20 | ул. Южная, 17 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.114 | 0.05 | 0.114 | 1.3866 | 0.0075089 | 0.065868 | 4.5624 | 0.21918 | 1.1975 | 0.99252
53 | ООО Сервисная компания | УВ-12 | УВ-12-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0014 | 0.05 | 0.0014 | 1.3866 | 9.2215e-05 | 0.065868 | 4.5793 | 0.21837 | 1.1975 | 0.99991
54 | ООО Сервисная компания | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02494 | 0.05 | 0.02494 | 1.3866 | 0.0016427 | 0.065868 | 4.5758 | 0.21854 | 1.1975 | 0.99836
55 | ООО Сервисная компания | УВ-14 | ул. Чайковского, 35 | 2 | 0.05 | 19.55 | 0.02669 | 0.032 | 0.02669 | 1.3289 | 0.0016637 | 0.062335 | 3.8849 | 0.25741 | 1.1975 | 0.99834
56 | ООО Сервисная компания | УВ-16-2 | УВ-16-3 | 2 | 0.05 | 18.7 | 0.01214 | 0.05 | 0.01214 | 1.2736 | 0.00072039 | 0.05934 | 4.5777 | 0.21845 | 1.1975 | 0.99928
57 | ООО Сервисная компания | УВ-16-3 | УВ-16-4 | 2 | 0.05 | 17.85 | 0.02198 | 0.05 | 0.02198 | 1.2206 | 0.0012489 | 0.056818 | 4.5762 | 0.21852 | 1.1975 | 0.99875
58 | ООО Сервисная компания | УВ-14 | УВ-15 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02221 | 0.15 | 0.02221 | 1.3866 | 0.0014629 | 0.065868 | 9.1369 | 0.10945 | 1.1975 | 0.99854
59 | ООО Сервисная компания | УВ-15 | ул. Чайковского, 13 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01854 | 0.05 | 0.01854 | 1.3866 | 0.0012212 | 0.065868 | 4.5767 | 0.2185 | 1.1975 | 0.99878
60 | ООО Сервисная компания | УВ-15 | УВ-15-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02173 | 0.15 | 0.02173 | 1.3866 | 0.0014313 | 0.065868 | 9.1372 | 0.10944 | 1.1975 | 0.99857
61 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | ул. Чайковского, 17 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03188 | 0.05 | 0.03188 | 1.3866 | 0.0020999 | 0.065868 | 4.5747 | 0.21859 | 1.1975 | 0.9979
62 | ООО Сервисная компания | УВ-16-4 | ул. Чайковского, 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00501 | 0.05 | 0.00501 | 1.3866 | 0.00033 | 0.065868 | 4.5788 | 0.2184 | 1.1975 | 0.99967
63 | ООО Сервисная компания | УВ-16-4 | ул. Чайковского, 16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03797 | 0.05 | 0.03797 | 1.3866 | 0.002501 | 0.065868 | 4.5738 | 0.21864 | 1.1975 | 0.9975
64 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | УВ-18 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.08005 | 0.15 | 0.08005 | 1.3866 | 0.0052727 | 0.065868 | 9.1044 | 0.10984 | 1.1975 | 0.99474
65 | ООО Сервисная компания | УВ-18 | ул. Чайковского, 15 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0163 | 0.05 | 0.0163 | 1.3866 | 0.0010736 | 0.065868 | 4.5771 | 0.21848 | 1.1975 | 0.99893
66 | ООО Сервисная компания | УВ-18 | УВ-19 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.08738 | 0.15 | 0.08738 | 1.3866 | 0.0057555 | 0.065868 | 9.1003 | 0.10989 | 1.1975 | 0.99426
67 | ООО Сервисная компания | УВ-19 | УВ-19-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 1.3866 | 0.0001976 | 0.065868 | 3.887 | 0.25727 | 1.1975 | 0.9998
68 | ООО Сервисная компания | УВ-19-1 | ул. Чайковского, 19-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00518 | 0.032 | 0.00518 | 1.3866 | 0.00034119 | 0.065868 | 3.8868 | 0.25728 | 1.1975 | 0.99966
69 | ООО Сервисная компания | УВ-19-1 | ул. Чайковского, 19-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01441 | 0.032 | 0.01441 | 1.3866 | 0.00094915 | 0.065868 | 3.886 | 0.25733 | 1.1975 | 0.99905
70 | ООО Сервисная компания | УВ-19 | УВ-20 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04253 | 0.15 | 0.04253 | 1.3866 | 0.0028014 | 0.065868 | 9.1255 | 0.10958 | 1.1975 | 0.9972
71 | ООО Сервисная компания | УВ-20 | УВ-20-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00337 | 0.05 | 0.00337 | 1.3866 | 0.00022197 | 0.065868 | 4.579 | 0.21839 | 1.1975 | 0.99978
72 | ООО Сервисная компания | УВ-20-1 | ул. Чайковского, 21-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00981 | 0.032 | 0.00981 | 1.3866 | 0.00064616 | 0.065868 | 3.8864 | 0.25731 | 1.1975 | 0.99935
73 | ООО Сервисная компания | УВ-20-1 | УВ-20-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0094 | 0.032 | 0.0094 | 1.3866 | 0.00061916 | 0.065868 | 3.8864 | 0.25731 | 1.1975 | 0.99938
74 | ООО Сервисная компания | УВ-20-2 | ул. Чайковского, 21-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00479 | 0.032 | 0.00479 | 1.3866 | 0.00031551 | 0.065868 | 3.8868 | 0.25728 | 1.1975 | 0.99968
75 | ООО Сервисная компания | УВ-20-2 | ул. Чайковского, 21-3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01262 | 0.032 | 0.01262 | 1.3866 | 0.00083125 | 0.065868 | 3.8862 | 0.25732 | 1.1975 | 0.99917
76 | ООО Сервисная компания | УВ-20 | УВ-21 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01322 | 0.15 | 0.01322 | 1.3866 | 0.00087077 | 0.065868 | 9.1419 | 0.10939 | 1.1975 | 0.99913
77 | ООО Сервисная компания | УВ-21 | ул. Чайковского, 20 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01283 | 0.05 | 0.01283 | 1.3866 | 0.00084508 | 0.065868 | 4.5776 | 0.21845 | 1.1975 | 0.99916
78 | ООО Сервисная компания | УВ-21 | УВ-22 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01889 | 0.15 | 0.01889 | 1.3866 | 0.0012442 | 0.065868 | 9.1388 | 0.10942 | 1.1975 | 0.99876
79 | ООО Сервисная компания | УВ-22 | ул. С.Лазо, 1б | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04703 | 0.05 | 0.04703 | 1.3866 | 0.0030978 | 0.065868 | 4.5725 | 0.2187 | 1.1975 | 0.99691
80 | ООО Сервисная компания | УВ-22 | УВ-23 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01938 | 0.15 | 0.01938 | 1.3866 | 0.0012765 | 0.065868 | 9.1385 | 0.10943 | 1.1975 | 0.99872
81 | ООО Сервисная компания | УВ-23 | ул. Чайковского, 22 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01433 | 0.05 | 0.01433 | 1.3866 | 0.00094388 | 0.065868 | 4.5774 | 0.21847 | 1.1975 | 0.99906
82 | ООО Сервисная компания | УВ-23 | ТК-7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00496 | 0.15 | 0.00496 | 1.3866 | 0.0003267 | 0.065868 | 9.1466 | 0.10933 | 1.1975 | 0.99967
83 | ООО Сервисная компания | ТК-7 | УВ-24 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02268 | 0.05 | 0.02268 | 1.3866 | 0.0014939 | 0.065868 | 4.5761 | 0.21853 | 1.1975 | 0.99851
84 | ООО Сервисная компания | УВ-24 | ул. Чайковского, 23 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00923 | 0.05 | 0.00923 | 1.3866 | 0.00060796 | 0.065868 | 4.5781 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99939
85 | ООО Сервисная компания | УВ-24 | ул. Чайковского, 25 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06199 | 0.05 | 0.06199 | 1.3866 | 0.0040831 | 0.065868 | 4.5702 | 0.21881 | 1.1975 | 0.99593
86 | ООО Сервисная компания | ТК-7 | ТК-8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04167 | 0.1 | 0.04167 | 1.3866 | 0.0027447 | 0.065868 | 6.7312 | 0.14856 | 1.1975 | 0.99726
87 | ООО Сервисная компания | ТК-8 | УВ-25 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01279 | 0.05 | 0.01279 | 1.3866 | 0.00084245 | 0.065868 | 4.5776 | 0.21845 | 1.1975 | 0.99916
88 | ООО Сервисная компания | УВ-25 | ул. С.Лазо, 2-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00762 | 0.032 | 0.00762 | 1.3866 | 0.00050191 | 0.065868 | 3.8866 | 0.25729 | 1.1975 | 0.9995
89 | ООО Сервисная компания | УВ-25 | ул. С.Лазо, 2-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01771 | 0.032 | 0.01771 | 1.3866 | 0.0011665 | 0.065868 | 3.8857 | 0.25735 | 1.1975 | 0.99883
90 | ООО Сервисная компания | ТК-8 | ТК-9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06041 | 0.1 | 0.06041 | 1.3866 | 0.0039791 | 0.065868 | 6.7247 | 0.1487 | 1.1975 | 0.99603
91 | ООО Сервисная компания | ТК-9 | ул. С.Лазо, 1а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04373 | 0.05 | 0.04373 | 1.3866 | 0.0028804 | 0.065868 | 4.573 | 0.21868 | 1.1975 | 0.99712
92 | ООО Сервисная компания | ТК-9 | ТК-10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02655 | 0.1 | 0.02655 | 1.3866 | 0.0017488 | 0.065868 | 6.7364 | 0.14845 | 1.1975 | 0.99825
93 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | ул. С.Лазо, 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00895 | 0.05 | 0.00895 | 1.3866 | 0.00058952 | 0.065868 | 4.5782 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99941
94 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | УВ-26 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00827 | 0.07 | 0.00827 | 1.3866 | 0.00054473 | 0.065868 | 5.4082 | 0.1849 | 1.1975 | 0.99946
95 | ООО Сервисная компания | УВ-26 | ул. С.Лазо, 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00708 | 0.05 | 0.00708 | 1.3866 | 0.00046634 | 0.065868 | 4.5785 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99953
96 | ООО Сервисная компания | ТК-10 | УВ-31 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05741 | 0.05 | 0.05741 | 1.3866 | 0.0037815 | 0.065868 | 4.5709 | 0.21877 | 1.1975 | 0.99623
97 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-31-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01215 | 0.05 | 0.01215 | 1.3866 | 0.00080029 | 0.065868 | 4.5777 | 0.21845 | 1.1975 | 0.9992
98 | ООО Сервисная компания | УВ-31-1 | ул. С.Лазо, 6-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00528 | 0.05 | 0.00528 | 1.3866 | 0.00034778 | 0.065868 | 4.5787 | 0.2184 | 1.1975 | 0.99965
99 | ООО Сервисная компания | УВ-31-1 | ул. С.Лазо, 6-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02296 | 0.05 | 0.02296 | 1.3866 | 0.0015123 | 0.065868 | 4.5761 | 0.21853 | 1.1975 | 0.99849
100 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-31-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0062 | 0.05 | 0.0062 | 1.3866 | 0.00040838 | 0.065868 | 4.5786 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99959
101 | ООО Сервисная компания | УВ-31-2 | ул. С.Лазо, 12-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00287 | 0.05 | 0.00287 | 1.3866 | 0.00018904 | 0.065868 | 4.5791 | 0.21838 | 1.1975 | 0.99981
102 | ООО Сервисная компания | УВ-31-2 | УВ-31-3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0092 | 0.05 | 0.0092 | 1.3866 | 0.00060598 | 0.065868 | 4.5782 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99939
103 | ООО Сервисная компания | УВ-31-3 | ул. С.Лазо, 12-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00287 | 0.05 | 0.00287 | 1.3866 | 0.00018904 | 0.065868 | 4.5791 | 0.21838 | 1.1975 | 0.99981
104 | ООО Сервисная компания | УВ-31-3 | ул. С.Лазо, 12-3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01261 | 0.05 | 0.01261 | 1.3866 | 0.00083059 | 0.065868 | 4.5776 | 0.21845 | 1.1975 | 0.99917
105 | ООО Сервисная компания | УВ-31 | УВ-32 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03902 | 0.05 | 0.03902 | 1.3866 | 0.0025702 | 0.065868 | 4.5737 | 0.21864 | 1.1975 | 0.99743
106 | ООО Сервисная компания | УВ-32 | УВ-32-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00798 | 0.05 | 0.00798 | 1.3866 | 0.00052562 | 0.065868 | 4.5783 | 0.21842 | 1.1975 | 0.99947
107 | ООО Сервисная компания | УВ-32-1 | ул. С.Лазо, 8-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00711 | 0.05 | 0.00711 | 1.3866 | 0.00046832 | 0.065868 | 4.5785 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99953
108 | ООО Сервисная компания | УВ-32-1 | ул. С.Лазо, 8-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02439 | 0.05 | 0.02439 | 1.3866 | 0.0016065 | 0.065868 | 4.5759 | 0.21854 | 1.1975 | 0.99839
109 | ООО Сервисная компания | УВ-32 | ул. С.Лазо, 10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02718 | 0.05 | 0.02718 | 1.3866 | 0.0017903 | 0.065868 | 4.5755 | 0.21856 | 1.1975 | 0.99821
110 | ООО Сервисная компания | УВ-26 | УВ-27 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03862 | 0.07 | 0.03862 | 1.3866 | 0.0025438 | 0.065868 | 5.4014 | 0.18514 | 1.1975 | 0.99746
111 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | ул. С.Лазо, 16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00722 | 0.05 | 0.00722 | 1.3866 | 0.00047556 | 0.065868 | 4.5784 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99952
112 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | ул. С.Лазо, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01189 | 0.05 | 0.01189 | 1.3866 | 0.00078317 | 0.065868 | 4.5777 | 0.21845 | 1.1975 | 0.99922
113 | ООО Сервисная компания | УВ-27 | УВ-28 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04101 | 0.07 | 0.04101 | 1.3866 | 0.0027012 | 0.065868 | 5.4008 | 0.18516 | 1.1975 | 0.9973
114 | ООО Сервисная компания | УВ-28 | ул. С.Лазо, 18 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00508 | 0.05 | 0.00508 | 1.3866 | 0.00033461 | 0.065868 | 4.5788 | 0.2184 | 1.1975 | 0.99967
115 | ООО Сервисная компания | УВ-28 | УВ-29 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03815 | 0.07 | 0.03815 | 1.3866 | 0.0025129 | 0.065868 | 5.4015 | 0.18513 | 1.1975 | 0.99749
116 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-29-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00248 | 0.05 | 0.00248 | 1.3866 | 0.00016335 | 0.065868 | 4.5792 | 0.21838 | 1.1975 | 0.99984
117 | ООО Сервисная компания | УВ-29-1 | ул. С.Лазо, 20-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00308 | 0.05 | 0.00308 | 1.3866 | 0.00020287 | 0.065868 | 4.5791 | 0.21838 | 1.1975 | 0.9998
118 | ООО Сервисная компания | УВ-29-1 | ул. С.Лазо, 20-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01064 | 0.05 | 0.01064 | 1.3866 | 0.00070083 | 0.065868 | 4.5779 | 0.21844 | 1.1975 | 0.9993
119 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-41-7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01301 | 0.05 | 0.01301 | 1.3866 | 0.00085694 | 0.065868 | 4.5776 | 0.21846 | 1.1975 | 0.99914
120 | ООО Сервисная компания | УВ-41-7 | УВ-41-5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.028 | 0.05 | 0.028 | 1.3866 | 0.0018443 | 0.065868 | 4.5753 | 0.21856 | 1.1975 | 0.99816
121 | ООО Сервисная компания | УВ-15-1 | УВ-16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00951 | 0.15 | 0.00951 | 1.3866 | 0.0006264 | 0.065868 | 9.144 | 0.10936 | 1.1975 | 0.99937
122 | ООО Сервисная компания | УВ-16-1 | УВ-16-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02961 | 0.05 | 0.02961 | 1.3866 | 0.0019503 | 0.065868 | 4.5751 | 0.21858 | 1.1975 | 0.99805
123 | ООО Сервисная компания | УВ-16 | УВ-16-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.021 | 0.05 | 0.021 | 1.3866 | 0.0013832 | 0.065868 | 4.5764 | 0.21851 | 1.1975 | 0.99862
124 | ООО Сервисная компания | УВ-41-6 | ул. С.Лазо, 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 1.3866 | 6.5868e-05 | 0.065868 | 4.5794 | 0.21837 | 1.1975 | 0.99993
125 | ООО Сервисная компания | УВ-41-5 | УВ-41-6 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 1.3866 | 0.001976 | 0.065868 | 4.575 | 0.21858 | 1.1975 | 0.99803
126 | ООО Сервисная компания | УВ-41-5 | ул. С.Лазо, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.015 | 0.05 | 0.015 | 1.3866 | 0.00098801 | 0.065868 | 4.5773 | 0.21847 | 1.1975 | 0.99901
127 | ООО Сервисная компания | УВ-29 | УВ-30 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03777 | 0.032 | 0.03777 | 1.3866 | 0.0024878 | 0.065868 | 3.8839 | 0.25747 | 1.1975 | 0.99752
128 | ООО Сервисная компания | УВ-30 | ул. Кутасова, 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0194 | 0.032 | 0.0194 | 1.3866 | 0.0012778 | 0.065868 | 3.8856 | 0.25736 | 1.1975 | 0.99872
129 | ООО Сервисная компания | ТК-1 | УВ-48 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02588 | 0.15 | 0.02588 | 1.3866 | 0.0017047 | 0.065868 | 9.1348 | 0.10947 | 1.1975 | 0.9983
130 | ООО Сервисная компания | УВ-48 | УВ-33 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04349 | 0.15 | 0.04349 | 1.3866 | 0.0028646 | 0.065868 | 9.125 | 0.10959 | 1.1975 | 0.99714
131 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | ул. Клубная, 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0097 | 0.032 | 0.0097 | 1.3866 | 0.00063892 | 0.065868 | 3.8864 | 0.25731 | 1.1975 | 0.99936
132 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-33-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04561 | 0.05 | 0.04561 | 1.3866 | 0.0030042 | 0.065868 | 4.5727 | 0.21869 | 1.1975 | 0.997
133 | ООО Сервисная компания | УВ-33-1 | ул. Клубная, 4а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00968 | 0.05 | 0.00968 | 1.3866 | 0.0006376 | 0.065868 | 4.5781 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99936
134 | ООО Сервисная компания | УВ-17-1 | ул. Клубная, 4-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 4.5788 | 0.2184 | 1.1975 | 0.99967
135 | ООО Сервисная компания | УВ-17-1 | ул. Клубная, 4-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01303 | 0.05 | 0.01303 | 1.3866 | 0.00085826 | 0.065868 | 4.5776 | 0.21846 | 1.1975 | 0.99914
136 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-33 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02329 | 0.15 | 0.02329 | 1.3866 | 0.0015341 | 0.065868 | 9.1363 | 0.10945 | 1.1975 | 0.99847
137 | ООО Сервисная компания | УВ-35 | УВ-35-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02337 | 0.032 | 0.02337 | 1.3866 | 0.0015393 | 0.065868 | 3.8852 | 0.25739 | 1.1975 | 0.99846
138 | ООО Сервисная компания | УВ-36 | ул. Ползунова, 1а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00767 | 0.05 | 0.00767 | 1.3866 | 0.0005052 | 0.065868 | 4.5784 | 0.21842 | 1.1975 | 0.99949
139 | ООО Сервисная компания | УВ-36 | ул. Ползунова, 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00921 | 0.05 | 0.00921 | 1.3866 | 0.00060664 | 0.065868 | 4.5782 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99939
140 | ООО Сервисная компания | УВ-38 | ул. Ползунова, 10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00544 | 0.05 | 0.00544 | 1.3866 | 0.00035832 | 0.065868 | 4.5787 | 0.2184 | 1.1975 | 0.99964
141 | ООО Сервисная компания | УВ-38 | ул. Ползунова, 8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02436 | 0.05 | 0.02436 | 1.3866 | 0.0016045 | 0.065868 | 4.5759 | 0.21854 | 1.1975 | 0.9984
142 | ООО Сервисная компания | ТК-3 | УВ-37 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00875 | 0.15 | 0.00875 | 1.3866 | 0.00057634 | 0.065868 | 9.1445 | 0.10936 | 1.1975 | 0.99942
143 | ООО Сервисная компания | УВ-39 | ул. Ползунова, 3а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02422 | 0.05 | 0.02422 | 1.3866 | 0.0015953 | 0.065868 | 4.5759 | 0.21854 | 1.1975 | 0.99841
144 | ООО Сервисная компания | УВ-39 | УВ-40 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05417 | 0.15 | 0.05417 | 1.3866 | 0.0035681 | 0.065868 | 9.119 | 0.10966 | 1.1975 | 0.99644
145 | ООО Сервисная компания | УВ-40 | ул. Ползунова, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02638 | 0.05 | 0.02638 | 1.3866 | 0.0017376 | 0.065868 | 4.5756 | 0.21855 | 1.1975 | 0.99826
146 | ООО Сервисная компания | УВ-40 | ТК-4 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01299 | 0.15 | 0.01299 | 1.3866 | 0.00085562 | 0.065868 | 9.1421 | 0.10938 | 1.1975 | 0.99914
147 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | ул. Ползунова, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04832 | 0.1 | 0.04832 | 1.3866 | 0.0031827 | 0.065868 | 6.7289 | 0.14861 | 1.1975 | 0.99682
148 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | УВ-41 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01445 | 0.08 | 0.01445 | 1.3866 | 0.00095179 | 0.065868 | 5.8407 | 0.17121 | 1.1975 | 0.99905
149 | ООО Сервисная компания | УВ-41 | ул. Ползунова, 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00779 | 0.05 | 0.00779 | 1.3866 | 0.00051311 | 0.065868 | 4.5784 | 0.21842 | 1.1975 | 0.99949
150 | ООО Сервисная компания | УВ-41 | УВ-41-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00687 | 0.05 | 0.00687 | 1.3866 | 0.00045251 | 0.065868 | 4.5785 | 0.21841 | 1.1975 | 0.99955
151 | ООО Сервисная компания | ТК-4 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.08211 | 0.1 | 0.08211 | 1.3866 | 0.0054084 | 0.065868 | 6.7172 | 0.14887 | 1.1975 | 0.99461
152 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Ползунова, 18 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02846 | 0.05 | 0.02846 | 1.3866 | 0.0018746 | 0.065868 | 4.5753 | 0.21857 | 1.1975 | 0.99813
153 | ООО Сервисная компания | 0 | ТК-5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0137 | 0.1 | 0.0137 | 1.3866 | 0.00090239 | 0.065868 | 6.7409 | 0.14835 | 1.1975 | 0.9991
154 | ООО Сервисная компания | ТК-5 | ул. Ползунова, 18а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.051 | 0.07 | 0.051 | 1.3866 | 0.0033593 | 0.065868 | 5.3986 | 0.18523 | 1.1975 | 0.99665
155 | ООО Сервисная компания | ул. Ползунова, 18а | ТК | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 1.3866 | 0.0036227 | 0.065868 | 4.5713 | 0.21876 | 1.1975 | 0.99638
156 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 42 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00594 | 0.032 | 0.00594 | 1.3866 | 0.00039125 | 0.065868 | 3.8867 | 0.25728 | 1.1975 | 0.99961
157 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 40 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00616 | 0.032 | 0.00616 | 1.3866 | 0.00040574 | 0.065868 | 3.8867 | 0.25729 | 1.1975 | 0.99959
158 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02612 | 0.05 | 0.02612 | 1.3866 | 0.0017205 | 0.065868 | 4.5756 | 0.21855 | 1.1975 | 0.99828
159 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04425 | 0.05 | 0.04425 | 1.3866 | 0.0029146 | 0.065868 | 4.5729 | 0.21868 | 1.1975 | 0.99709
160 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 65 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01062 | 0.032 | 0.01062 | 1.3866 | 0.00069951 | 0.065868 | 3.8863 | 0.25731 | 1.1975 | 0.9993
161 | ООО Сервисная компания | ТК | ТК | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02723 | 0.032 | 0.02723 | 1.3866 | 0.0017936 | 0.065868 | 3.8849 | 0.25741 | 1.1975 | 0.99821
162 | ООО Сервисная компания | ТК | ул. Кутузова, 63 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0124 | 0.032 | 0.0124 | 1.3866 | 0.00081676 | 0.065868 | 3.8862 | 0.25732 | 1.1975 | 0.99918
163 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-35 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02229 | 0.15 | 0.02229 | 1.3866 | 0.0014682 | 0.065868 | 9.1369 | 0.10945 | 1.1975 | 0.99853
164 | ООО Сервисная компания | УВ-33 | УВ-34-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01597 | 0.05 | 0.01597 | 1.3866 | 0.0010519 | 0.065868 | 4.5771 | 0.21848 | 1.1975 | 0.99895
165 | ООО Сервисная компания | УВ-34-1 | ул. Клубная, 2а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00576 | 0.05 | 0.00576 | 1.3866 | 0.0003794 | 0.065868 | 4.5787 | 0.2184 | 1.1975 | 0.99962
166 | ООО Сервисная компания | УВ-34-1 | ул. Клубная, 10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0087 | 0.05 | 0.0087 | 1.3866 | 0.00057305 | 0.065868 | 4.5782 | 0.21843 | 1.1975 | 0.99943
167 | ООО Сервисная компания | ТК-3 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01562 | 0.05 | 0.01562 | 1.3866 | 0.0010289 | 0.065868 | 4.5772 | 0.21847 | 1.1975 | 0.99897
168 | ООО Сервисная компания | 0 | ул. Ползунова, 2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01939 | 0.05 | 0.01939 | 1.3866 | 0.0012772 | 0.065868 | 4.5766 | 0.2185 | 1.1975 | 0.99872
169 | 0 | ТК-12 | ТК-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | ТК-11 | ТК-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | ООО Сервисная компания | УВ-17 | УВ-17-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.154 | 0.05 | 0.154 | 1.3866 | 0.010144 | 0.065868 | 4.5564 | 0.21947 | 1.1975 | 0.98991
172 | ООО Сервисная компания | УВ-37 | УВ-39 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02767 | 0.15 | 0.02767 | 1.3866 | 0.0018226 | 0.065868 | 9.1338 | 0.10948 | 1.1975 | 0.99818
173 | ООО Сервисная компания | УВ-37 | УВ-38 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.022 | 0.05 | 0.022 | 1.3866 | 0.0014491 | 0.065868 | 4.5762 | 0.21852 | 1.1975 | 0.99855
174 | ООО Сервисная компания | УВ-35 | ТК-3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.083 | 0.15 | 0.083 | 1.3866 | 0.005467 | 0.065868 | 9.1028 | 0.10986 | 1.1975 | 0.99455
175 | ООО Сервисная компания | УВ-35-1 | ул. Клубная, 12 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00756 | 0.032 | 0.00756 | 1.3866 | 0.00049796 | 0.065868 | 3.8866 | 0.25729 | 1.1975 | 0.9995
176 | ООО Сервисная компания | УВ-35-1 | ул. Ползунова, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 1.3866 | 0.0017784 | 0.065868 | 3.8849 | 0.25741 | 1.1975 | 0.99822
177 | ООО Сервисная компания | УВ-41-1 | УВ-41-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.038 | 0.08 | 0.038 | 1.3866 | 0.002503 | 0.065868 | 5.8345 | 0.17139 | 1.1975 | 0.9975
178 | ООО Сервисная компания | УВ-41-1 | ул. Ползунова, 16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.018 | 0.032 | 0.018 | 1.3866 | 0.0011856 | 0.065868 | 3.8857 | 0.25736 | 1.1975 | 0.99882
179 | ООО Сервисная компания | УВ-41-2 | ул. Ползунова, 12 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02 | 0.032 | 0.02 | 1.3866 | 0.0013174 | 0.065868 | 3.8855 | 0.25737 | 1.1975 | 0.99868
180 | ООО Сервисная компания | УВ-41-2 | УВ-41-3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.07 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 5.4089 | 0.18488 | 1.1975 | 0.99967
181 | ООО Сервисная компания | ТК-13 | УВ-36 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00826 | 0.05 | 0.00826 | 1.3866 | 0.00054407 | 0.065868 | 4.5783 | 0.21842 | 1.1975 | 0.99946
182 | Котельная №1 «Айгуль» | Котельная №1 «Айгуль» | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.112 | 0.076 | 0.112 | 1.3866 | 0.0073772 | 0.065868 | 5.6415 | 0.17726 | 0 | 0.99265
183 | Котельная №2 Первомайская СОШ | Котельная №2 Первомайская СОШ | ул. Школьная, д. 1а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.136 | 0.08 | 0.136 | 1.3866 | 0.008958 | 0.065868 | 5.8086 | 0.17216 | 0 | 0.99108
184 | Котельная №3 Шемахинская СОШ | Котельная №3 Шемахинская СОШ | Школа | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.36 | 0.08 | 0.36 | 1.3866 | 0.023712 | 0.065868 | 5.7495 | 0.17393 | 0 | 0.97657
185 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03504 | 0.089 | 0.03504 | 1.3866 | 0.002308 | 0.065868 | 6.2345 | 0.1604 | 0 | 0.99769
186 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02242 | 0.089 | 0.02242 | 1.3866 | 0.0014768 | 0.065868 | 6.2383 | 0.1603 | 0 | 0.99852
187 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Узел | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03604 | 0.089 | 0.03604 | 1.3866 | 0.0023739 | 0.065868 | 6.2342 | 0.16041 | 0 | 0.99763
188 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00321 | 0.089 | 0.00321 | 1.3866 | 0.00021144 | 0.065868 | 6.2441 | 0.16015 | 0 | 0.99979
189 | Котельная №4 Ситцевская СОШ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.1097 | 0.089 | 0.1097 | 1.3866 | 0.0072257 | 0.065868 | 6.2121 | 0.16098 | 0 | 0.9928
190 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01458 | 0.076 | 0.01458 | 1.3866 | 0.00096035 | 0.065868 | 5.6657 | 0.1765 | 0 | 0.99904
191 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01646 | 0.076 | 0.01646 | 1.3866 | 0.0010842 | 0.065868 | 5.6653 | 0.17651 | 0 | 0.99892
192 | Котельная №5 Ситцевский д/с | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.11635 | 0.076 | 0.11635 | 1.3866 | 0.0076637 | 0.065868 | 5.6405 | 0.17729 | 0 | 0.99237
193 | Котельная №6 Ункурдинская СОШ | Котельная №6 Ункурдинская СОШ | Школа | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.16 | 0.076 | 0.16 | 1.3866 | 0.010539 | 0.065868 | 5.6296 | 0.17763 | 0 | 0.98952
194 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.08754 | 0.089 | 0.08754 | 1.3866 | 0.0057661 | 0.065868 | 6.2188 | 0.1608 | 0 | 0.99425
195 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | Детский сад | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.09653 | 0.089 | 0.09653 | 1.3866 | 0.0063582 | 0.065868 | 6.2161 | 0.16087 | 0 | 0.99366
196 | Котельная МКОУ СОШ №2 | Узел | Школа | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0153 | 0.089 | 0.0153 | 1.3866 | 0.0010078 | 0.065868 | 6.2404 | 0.16025 | 0 | 0.99899
197 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0153 | 0.06 | 0.0153 | 1.3866 | 0.0010078 | 0.065868 | 4.985 | 0.2006 | 0 | 0.99899
198 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0153 | 0.06 | 0.0153 | 1.3866 | 0.0010078 | 0.065868 | 4.985 | 0.2006 | 0 | 0.99899
199 | Котельная МКОУ СОШ №3, ул. Колина, д. 96 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0153 | 0.06 | 0.0153 | 1.3866 | 0.0010078 | 0.065868 | 4.985 | 0.2006 | 0 | 0.99899
200 | Котельная РММ | Котельная РММ | Узел | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03166 | 0.089 | 0.03166 | 1.3866 | 0.0020854 | 0.065868 | 6.2355 | 0.16037 | 0 | 0.99792
201 | Котельная РММ | Узел | Узел | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06202 | 0.089 | 0.06202 | 1.3866 | 0.0040851 | 0.065868 | 6.2264 | 0.16061 | 0 | 0.99592
202 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0091 | 0.089 | 0.0091 | 1.3866 | 0.0005994 | 0.065868 | 6.2423 | 0.1602 | 0 | 0.9994
203 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04558 | 0.089 | 0.04558 | 1.3866 | 0.0030022 | 0.065868 | 6.2313 | 0.16048 | 0 | 0.997
204 | Котельная РММ | Узел | Потребитель | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.09759 | 0.089 | 0.09759 | 1.3866 | 0.006428 | 0.065868 | 6.2157 | 0.16088 | 0 | 0.99359
205 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная "Центральная" | 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0198 | 0.35 | 0.0198 | 1.3866 | 0.0013042 | 0.065868 | 20.1262 | 0.049686 | 0 | 0.9987
206 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00532 | 0.35 | 0.00532 | 1.3866 | 0.00035042 | 0.065868 | 20.1487 | 0.049631 | 0 | 0.99965
207 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 2 | 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 5.8432 | 0.17114 | 0 | 0.99967
208 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 3 | ул. Вайнера, 24 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.021 | 0.08 | 0.021 | 1.3866 | 0.0013832 | 0.065868 | 5.839 | 0.17126 | 0 | 0.99862
209 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | ул. Вайнера, 47 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.036 | 0.08 | 0.036 | 1.3866 | 0.0023712 | 0.065868 | 5.835 | 0.17138 | 0 | 0.99763
210 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.058 | 0.35 | 0.058 | 1.3866 | 0.0038203 | 0.065868 | 20.067 | 0.049833 | 0 | 0.99619
211 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | ул. Вайнера, 45 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.015 | 0.032 | 0.015 | 1.3866 | 0.00098801 | 0.065868 | 3.8859 | 0.25734 | 0 | 0.99901
212 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | ул. Мира, 25 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 1.3866 | 0.0017784 | 0.065868 | 3.8849 | 0.25741 | 0 | 0.99822
213 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 2 | 4 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.021 | 0.35 | 0.021 | 1.3866 | 0.0013832 | 0.065868 | 20.1244 | 0.049691 | 0 | 0.99862
214 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 4 | 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.046 | 0.15 | 0.046 | 1.3866 | 0.0030299 | 0.065868 | 9.1235 | 0.10961 | 0 | 0.99697
215 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 5 | ул. Свердлова, 76 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.007 | 0.125 | 0.007 | 1.3866 | 0.00046107 | 0.065868 | 7.9201 | 0.12626 | 0 | 0.99954
216 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 4 | 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.014 | 0.35 | 0.014 | 1.3866 | 0.00092215 | 0.065868 | 20.1353 | 0.049664 | 0 | 0.99908
217 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7 | ул. Свердлова, 94 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 3.8868 | 0.25728 | 0 | 0.99967
218 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 5 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04158 | 0.1 | 0.04158 | 1.3866 | 0.0027388 | 0.065868 | 6.7312 | 0.14856 | 0 | 0.99726
219 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Зотова, 23 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.062 | 0.08 | 0.062 | 1.3866 | 0.0040838 | 0.065868 | 5.8282 | 0.17158 | 0 | 0.99592
220 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7 | 8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.081 | 0.35 | 0.081 | 1.3866 | 0.0053353 | 0.065868 | 20.0313 | 0.049922 | 0 | 0.99468
221 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | ул. Вайнера, 22 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.018 | 0.08 | 0.018 | 1.3866 | 0.0011856 | 0.065868 | 5.8398 | 0.17124 | 0 | 0.99882
222 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | 13 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.083 | 0.35 | 0.083 | 1.3866 | 0.005467 | 0.065868 | 20.0282 | 0.04993 | 0 | 0.99455
223 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 13 | 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00567 | 0.1 | 0.00567 | 1.3866 | 0.00037347 | 0.065868 | 6.7436 | 0.14829 | 0 | 0.99963
224 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 14 | ул. Мира, 23 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.014 | 0.032 | 0.014 | 1.3866 | 0.00092215 | 0.065868 | 3.886 | 0.25733 | 0 | 0.99908
225 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 14 | 15 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00957 | 0.1 | 0.00957 | 1.3866 | 0.00063035 | 0.065868 | 6.7423 | 0.14832 | 0 | 0.99937
226 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 15 | ул. Мира, 21 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 1.3866 | 6.5868e-05 | 0.065868 | 3.8872 | 0.25726 | 0 | 0.99993
227 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 15 | ул. Коммунаров, 19 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.083 | 0.1 | 0.083 | 1.3866 | 0.005467 | 0.065868 | 6.7169 | 0.14888 | 0 | 0.99455
228 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 13 | 16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.031 | 0.35 | 0.031 | 1.3866 | 0.0020419 | 0.065868 | 20.1089 | 0.049729 | 0 | 0.99796
229 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 16 | 17 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.016 | 0.2 | 0.016 | 1.3866 | 0.0010539 | 0.065868 | 11.7092 | 0.085403 | 0 | 0.99895
230 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 15 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 3.6359 | 0.27503 | 0 | 0.99921
231 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 17 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 1.3866 | 0.0015808 | 0.065868 | 3.6351 | 0.27509 | 0 | 0.99842
232 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | ул. Мира, 13 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 1.3866 | 0.00065868 | 0.065868 | 3.8864 | 0.25731 | 0 | 0.99934
233 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 1.3866 | 0.0032934 | 0.065868 | 6.7283 | 0.14863 | 0 | 0.99671
234 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 18 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.08921 | 0.1 | 0.08921 | 1.3866 | 0.0058761 | 0.065868 | 6.7148 | 0.14892 | 0 | 0.99414
235 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | ул. Мира, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.017 | 0.07 | 0.017 | 1.3866 | 0.0011198 | 0.065868 | 5.4062 | 0.18497 | 0 | 0.99888
236 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | ул. Мира, 7а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00559 | 0.032 | 0.00559 | 1.3866 | 0.0003682 | 0.065868 | 3.8868 | 0.25728 | 0 | 0.99963
237 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 18 | 19 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01721 | 0.07 | 0.01721 | 1.3866 | 0.0011336 | 0.065868 | 5.4062 | 0.18497 | 0 | 0.99887
238 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 19 | ул. Мира, 11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.006 | 0.07 | 0.006 | 1.3866 | 0.00039521 | 0.065868 | 5.4087 | 0.18489 | 0 | 0.9996
239 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 19 | ул. Р.Люксембург, 8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.05 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 4.5777 | 0.21845 | 0 | 0.99921
240 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 9 | 10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.033 | 0.05 | 0.033 | 1.3866 | 0.0021736 | 0.065868 | 4.5746 | 0.2186 | 0 | 0.99783
241 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 10 | 11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03015 | 0.032 | 0.03015 | 1.3866 | 0.0019859 | 0.065868 | 3.8846 | 0.25743 | 0 | 0.99802
242 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 11 | 12 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02283 | 0.032 | 0.02283 | 1.3866 | 0.0015038 | 0.065868 | 3.8853 | 0.25738 | 0 | 0.9985
243 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 12 | ул. Мира, 33 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00496 | 0.025 | 0.00496 | 1.3866 | 0.0003267 | 0.065868 | 3.6364 | 0.275 | 0 | 0.99967
244 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 12 | ул. Мира, 37 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03894 | 0.032 | 0.03894 | 1.3866 | 0.0025649 | 0.065868 | 3.8838 | 0.25748 | 0 | 0.99744
245 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 17 | 20 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04493 | 0.2 | 0.04493 | 1.3866 | 0.0029594 | 0.065868 | 11.6862 | 0.085571 | 0 | 0.99704
246 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 20 | ул. Мира, 8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | 1.3866 | 0.00026347 | 0.065868 | 4.5789 | 0.21839 | 0 | 0.99974
247 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 20 | 21 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.101 | 0.2 | 0.101 | 1.3866 | 0.0066526 | 0.065868 | 11.6418 | 0.085898 | 0 | 0.99337
248 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | ул. Мира, 6 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.006 | 0.1 | 0.006 | 1.3866 | 0.00039521 | 0.065868 | 6.7435 | 0.14829 | 0 | 0.9996
249 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | ул. Свердлова, 25 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.016 | 0.1 | 0.016 | 1.3866 | 0.0010539 | 0.065868 | 6.7401 | 0.14837 | 0 | 0.99895
250 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 21 | 22 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.016 | 0.15 | 0.016 | 1.3866 | 0.0010539 | 0.065868 | 9.1404 | 0.1094 | 0 | 0.99895
251 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 22 | ул. Мира, 4 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00731 | 0.1 | 0.00731 | 1.3866 | 0.00048149 | 0.065868 | 6.7431 | 0.1483 | 0 | 0.99952
252 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 22 | 23 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.037 | 0.15 | 0.037 | 1.3866 | 0.0024371 | 0.065868 | 9.1286 | 0.10955 | 0 | 0.99757
253 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | ул. Свердлова, 23 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.009 | 0.1 | 0.009 | 1.3866 | 0.00059281 | 0.065868 | 6.7425 | 0.14831 | 0 | 0.99941
254 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | 24 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 1.3866 | 0.00065868 | 0.065868 | 9.1438 | 0.10936 | 0 | 0.99934
255 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 24 | ул. Мира, 2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00709 | 0 | 0.00709 | 1.3866 | 0.000467 | 0.065868 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99953
256 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 23 | 25 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02636 | 0.125 | 0.02636 | 1.3866 | 0.0017363 | 0.065868 | 7.9114 | 0.1264 | 0 | 0.99827
257 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 25 | 26 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0483 | 0.07 | 0.0483 | 1.3866 | 0.0031814 | 0.065868 | 5.3992 | 0.18521 | 0 | 0.99682
258 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 26 | 27 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.048 | 0.07 | 0.048 | 1.3866 | 0.0031616 | 0.065868 | 5.3993 | 0.18521 | 0 | 0.99684
259 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 27 | ул. Мира, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 4.5792 | 0.21838 | 0 | 0.99987
260 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 27 | 28 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.016 | 0.05 | 0.016 | 1.3866 | 0.0010539 | 0.065868 | 4.5771 | 0.21848 | 0 | 0.99895
261 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 28 | ул. Мира, 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00583 | 0.05 | 0.00583 | 1.3866 | 0.00038401 | 0.065868 | 4.5787 | 0.2184 | 0 | 0.99962
262 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 25 | 29 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.037 | 0.125 | 0.037 | 1.3866 | 0.0024371 | 0.065868 | 7.9066 | 0.12648 | 0 | 0.99757
263 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 29 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.017 | 0.125 | 0.017 | 1.3866 | 0.0011198 | 0.065868 | 7.9156 | 0.12633 | 0 | 0.99888
264 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 31 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0064 | 0.05 | 0.0064 | 1.3866 | 0.00042155 | 0.065868 | 4.5786 | 0.21841 | 0 | 0.99958
265 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 31 | ул. Свердлова, 21 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00664 | 0.05 | 0.00664 | 1.3866 | 0.00043736 | 0.065868 | 4.5785 | 0.21841 | 0 | 0.99956
266 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 32 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.024 | 0.1 | 0.024 | 1.3866 | 0.0015808 | 0.065868 | 6.7373 | 0.14843 | 0 | 0.99842
267 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 32 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00246 | 0.05 | 0.00246 | 1.3866 | 0.00016203 | 0.065868 | 4.5792 | 0.21838 | 0 | 0.99984
268 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 32 | 33 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 1.3866 | 0.0065868 | 0.065868 | 5.8181 | 0.17188 | 0 | 0.99343
269 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 33 | ул. Щербакова, 11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 6.7449 | 0.14826 | 0 | 0.99987
270 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 33 | 34 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.05 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 4.5792 | 0.21838 | 0 | 0.99987
271 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 6 | ул. Свердлова, 74а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.049 | 0.08 | 0.049 | 1.3866 | 0.0032275 | 0.065868 | 5.8316 | 0.17148 | 0 | 0.99678
272 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00839 | 0.1 | 0.00839 | 1.3866 | 0.00055263 | 0.065868 | 6.7427 | 0.14831 | 0 | 0.99945
273 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.09257 | 0 | 0.09257 | 1.3866 | 0.0060974 | 0.065868 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99392
274 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 6 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00503 | 0.1 | 0.00503 | 1.3866 | 0.00033131 | 0.065868 | 6.7438 | 0.14828 | 0 | 0.99967
275 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 10 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01435 | 0 | 0.01435 | 1.3866 | 0.0009452 | 0.065868 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99906
276 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 11 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00962 | 0 | 0.00962 | 1.3866 | 0.00063365 | 0.065868 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99937
277 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Щербакова, 13 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0024 | 0.05 | 0.0024 | 1.3866 | 0.00015808 | 0.065868 | 4.5792 | 0.21838 | 0 | 0.99984
278 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Мира, 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00471 | 0 | 0.00471 | 1.3866 | 0.00031024 | 0.065868 | 2.91 | 0.34364 | 0 | 0.99969
279 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.07368 | 0.35 | 0.07368 | 1.3866 | 0.0048531 | 0.065868 | 20.0426 | 0.049894 | 0 | 0.99516
280 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 16 | см.д_1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.139 | 0.35 | 0.139 | 1.3866 | 0.0091556 | 0.065868 | 19.9412 | 0.050147 | 0 | 0.99089
281 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | см.д_1 | 35 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06127 | 0.3 | 0.06127 | 1.3866 | 0.0040357 | 0.065868 | 17.1653 | 0.058257 | 0 | 0.99597
282 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 38 | 39 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 1.3866 | 0.0052694 | 0.065868 | 6.718 | 0.14885 | 0 | 0.99474
283 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 39 | ул. Коммунаров, 10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.003 | 0.07 | 0.003 | 1.3866 | 0.0001976 | 0.065868 | 5.4094 | 0.18486 | 0 | 0.9998
284 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 39 | 40 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.09635 | 0.07 | 0.09635 | 1.3866 | 0.0063463 | 0.065868 | 5.3884 | 0.18558 | 0 | 0.99367
285 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 40 | ул. Коммунаров, 8 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 1.3866 | 0.00065868 | 0.065868 | 5.4078 | 0.18492 | 0 | 0.99934
286 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 38 | 41 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.023 | 0.3 | 0.023 | 1.3866 | 0.001515 | 0.065868 | 17.2146 | 0.05809 | 0 | 0.99849
287 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | ул. Р.Люксембург, 6 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.048 | 0.1 | 0.048 | 1.3866 | 0.0031616 | 0.065868 | 6.729 | 0.14861 | 0 | 0.99684
288 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | 42 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 1.3866 | 0.0032934 | 0.065868 | 11.6822 | 0.0856 | 0 | 0.99671
289 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | 43 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.062 | 0.08 | 0.062 | 1.3866 | 0.0040838 | 0.065868 | 5.8282 | 0.17158 | 0 | 0.99592
290 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 43 | ул. Р. Люксембург, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.022 | 0.07 | 0.022 | 1.3866 | 0.0014491 | 0.065868 | 5.4051 | 0.18501 | 0 | 0.99855
291 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 43 | ул. Р. Люксембург, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.009 | 0.05 | 0.009 | 1.3866 | 0.00059281 | 0.065868 | 4.5782 | 0.21843 | 0 | 0.99941
292 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | 44 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 1.3866 | 0.0013174 | 0.065868 | 11.706 | 0.085426 | 0 | 0.99868
293 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 42 | ул. Р.Люксембург, 2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 1.3866 | 0.0023054 | 0.065868 | 5.8353 | 0.17137 | 0 | 0.9977
294 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 44 | 45 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.056 | 0.2 | 0.056 | 1.3866 | 0.0036886 | 0.065868 | 11.6774 | 0.085635 | 0 | 0.99632
295 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | ул. Щербакова, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.006 | 0.08 | 0.006 | 1.3866 | 0.00039521 | 0.065868 | 5.843 | 0.17115 | 0 | 0.9996
296 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | 46 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.065 | 0.125 | 0.065 | 1.3866 | 0.0042814 | 0.065868 | 7.894 | 0.12668 | 0 | 0.99573
297 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 46 | ул. Р. Люксембург, 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 4.5788 | 0.2184 | 0 | 0.99967
298 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 46 | ул. Щербакова, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 1.3866 | 0.0016467 | 0.065868 | 4.5758 | 0.21854 | 0 | 0.99835
299 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 45 | 47 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04076 | 0.15 | 0.04076 | 1.3866 | 0.0026848 | 0.065868 | 9.1265 | 0.10957 | 0 | 0.99732
300 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.01243 | 0.15 | 0.01243 | 1.3866 | 0.00081873 | 0.065868 | 9.1424 | 0.10938 | 0 | 0.99918
301 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 49 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 1.3866 | 0.0013174 | 0.065868 | 9.1381 | 0.10943 | 0 | 0.99868
302 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | ул. Щербакова, 4б | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04617 | 0.08 | 0.04617 | 1.3866 | 0.0030411 | 0.065868 | 5.8323 | 0.17146 | 0 | 0.99696
303 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 49 | 50 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 1.3866 | 0.0026347 | 0.065868 | 6.7318 | 0.14855 | 0 | 0.99737
304 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 50 | ул. Щербакова, 4 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | 1.3866 | 0.00026347 | 0.065868 | 4.5789 | 0.21839 | 0 | 0.99974
305 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 50 | 51 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.014 | 0.1 | 0.014 | 1.3866 | 0.00092215 | 0.065868 | 6.7408 | 0.14835 | 0 | 0.99908
306 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | 52 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.048 | 0.07 | 0.048 | 1.3866 | 0.0031616 | 0.065868 | 5.3993 | 0.18521 | 0 | 0.99684
307 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 52 | ул. Свердлова, 15а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.003 | 0.05 | 0.003 | 1.3866 | 0.0001976 | 0.065868 | 4.5791 | 0.21838 | 0 | 0.9998
308 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 52 | 53 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.052 | 0.07 | 0.052 | 1.3866 | 0.0034251 | 0.065868 | 5.3984 | 0.18524 | 0 | 0.99658
309 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 53 | ул. Свердлова, 17 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.014 | 0.08 | 0.014 | 1.3866 | 0.00092215 | 0.065868 | 5.8408 | 0.17121 | 0 | 0.99908
310 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | ул. Свердлова, 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.011 | 0.05 | 0.011 | 1.3866 | 0.00072454 | 0.065868 | 4.5779 | 0.21844 | 0 | 0.99928
311 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 49 | 54 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0115 | 0.15 | 0.0115 | 1.3866 | 0.00075748 | 0.065868 | 9.1429 | 0.10937 | 0 | 0.99924
312 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 54 | 55 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.018 | 0.08 | 0.018 | 1.3866 | 0.0011856 | 0.065868 | 5.8398 | 0.17124 | 0 | 0.99882
313 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55 | 56 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02875 | 0.08 | 0.02875 | 1.3866 | 0.0018937 | 0.065868 | 5.8369 | 0.17132 | 0 | 0.99811
314 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 56 | 55-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 1.3866 | 0.001976 | 0.065868 | 5.4033 | 0.18507 | 0 | 0.99803
315 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55-1 | 57 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.007 | 0.07 | 0.007 | 1.3866 | 0.00046107 | 0.065868 | 5.4085 | 0.18489 | 0 | 0.99954
316 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 57 | ул. Свердлова, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 5.4096 | 0.18486 | 0 | 0.99987
317 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 55-1 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.019 | 0.07 | 0.019 | 1.3866 | 0.0012515 | 0.065868 | 5.4058 | 0.18499 | 0 | 0.99875
318 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Свердлова, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 1.3866 | 0.0016467 | 0.065868 | 4.5758 | 0.21854 | 0 | 0.99835
319 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 47 | 48 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 1.3866 | 0.0065868 | 0.065868 | 5.3876 | 0.18561 | 0 | 0.99343
320 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 48 | ул. Свердлова, 5а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.018 | 0.08 | 0.018 | 1.3866 | 0.0011856 | 0.065868 | 5.8398 | 0.17124 | 0 | 0.99882
321 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 48 | ул. Свердлова, 1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.156 | 0.1 | 0.156 | 1.3866 | 0.010275 | 0.065868 | 6.6917 | 0.14944 | 0 | 0.98978
322 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 51 | ул. Свердлова, 9а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.032 | 0.05 | 0.032 | 1.3866 | 0.0021078 | 0.065868 | 4.5747 | 0.21859 | 0 | 0.99789
323 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 37 | ул. Мира, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.015 | 0.08 | 0.015 | 1.3866 | 0.00098801 | 0.065868 | 5.8406 | 0.17122 | 0 | 0.99901
324 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 36 | 37 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.065 | 0.08 | 0.065 | 1.3866 | 0.0042814 | 0.065868 | 5.8274 | 0.1716 | 0 | 0.99573
325 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 35 | 38 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04373 | 0.3 | 0.04373 | 1.3866 | 0.0028804 | 0.065868 | 17.1879 | 0.05818 | 0 | 0.99712
326 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 36 | ул. Р. Люксембург, 4 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.089 | 0.015 | 0.089 | 1.3866 | 0.0058622 | 0.065868 | 3.3005 | 0.30298 | 0 | 0.99415
327 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 35 | 36 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 1.3866 | 0.0016467 | 0.065868 | 6.737 | 0.14844 | 0 | 0.99835
328 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Щербакова, 2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00151 | 0.089 | 0.00151 | 1.3866 | 9.946e-05 | 0.065868 | 6.2446 | 0.16014 | 0 | 0.9999
329 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. Свердлова, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0044 | 0.089 | 0.0044 | 1.3866 | 0.00028982 | 0.065868 | 6.2437 | 0.16016 | 0 | 0.99971
330 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 60 | 61 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.082 | 0.076 | 0.082 | 1.3866 | 0.0054011 | 0.065868 | 5.649 | 0.17702 | 0 | 0.99461
331 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 61 | ул. Р. Люксембург, 11 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.089 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 6.2444 | 0.16014 | 0 | 0.99987
332 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 61 | 62 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.049 | 0.108 | 0.049 | 1.3866 | 0.0032275 | 0.065868 | 7.0981 | 0.14088 | 0 | 0.99678
333 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 62 | ул. Р. Люксембург, 13 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.076 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 5.6689 | 0.1764 | 0 | 0.99987
334 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 65 | 66 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.05 | 0.057 | 0.05 | 1.3866 | 0.0032934 | 0.065868 | 4.855 | 0.20597 | 0 | 0.99671
335 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 66 | 67 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.016 | 0.057 | 0.016 | 1.3866 | 0.0010539 | 0.065868 | 4.861 | 0.20572 | 0 | 0.99895
336 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | ул. К. Либкнехта, 20 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00516 | 0.108 | 0.00516 | 1.3866 | 0.00033988 | 0.065868 | 7.1147 | 0.14055 | 0 | 0.99966
337 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | ул. К. Либкнехта, 18 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00485 | 0.076 | 0.00485 | 1.3866 | 0.00031946 | 0.065868 | 5.6682 | 0.17642 | 0 | 0.99968
338 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 66 | 70 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.073 | 0.089 | 0.073 | 1.3866 | 0.0048083 | 0.065868 | 6.2231 | 0.16069 | 0 | 0.9952
339 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 70 | ул. К. Либкнехта, 22 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.013 | 0.076 | 0.013 | 1.3866 | 0.00085628 | 0.065868 | 5.6661 | 0.17649 | 0 | 0.99914
340 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 70 | 71 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.021 | 0.076 | 0.021 | 1.3866 | 0.0013832 | 0.065868 | 5.6641 | 0.17655 | 0 | 0.99862
341 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 71 | 73 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.028 | 0.076 | 0.028 | 1.3866 | 0.0018443 | 0.065868 | 5.6624 | 0.1766 | 0 | 0.99816
342 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 73 | ул. К. Либкнехта, 26 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.004 | 0.076 | 0.004 | 1.3866 | 0.00026347 | 0.065868 | 5.6684 | 0.17642 | 0 | 0.99974
343 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 71 | 72 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.057 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 4.8617 | 0.20569 | 0 | 0.99921
344 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 72 | ул. К. Либкнехта, 24 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.004 | 0.057 | 0.004 | 1.3866 | 0.00026347 | 0.065868 | 4.8631 | 0.20563 | 0 | 0.99974
345 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 67 | 68 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.032 | 0.057 | 0.032 | 1.3866 | 0.0021078 | 0.065868 | 4.8582 | 0.20584 | 0 | 0.99789
346 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 68 | 69 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04 | 0.057 | 0.04 | 1.3866 | 0.0026347 | 0.065868 | 4.8568 | 0.2059 | 0 | 0.99737
347 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 69 | ул. К. Либкнехта, 7а | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.021 | 0.325 | 0.021 | 1.3866 | 0.0013832 | 0.065868 | 18.6596 | 0.053592 | 0 | 0.99862
348 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 69 | ул. К. Либкнехта, 5 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.019 | 0.108 | 0.019 | 1.3866 | 0.0012515 | 0.065868 | 7.1095 | 0.14066 | 0 | 0.99875
349 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 41 | 58 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.07 | 0.089 | 0.07 | 1.3866 | 0.0046107 | 0.065868 | 6.224 | 0.16067 | 0 | 0.9954
350 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 58 | 59 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.042 | 0.108 | 0.042 | 1.3866 | 0.0027664 | 0.065868 | 7.1008 | 0.14083 | 0 | 0.99724
351 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 59 | ул. Р. Люксембург, 7 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.076 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 5.6689 | 0.1764 | 0 | 0.99987
352 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 59 | 60 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.101 | 0.325 | 0.101 | 1.3866 | 0.0066526 | 0.065868 | 18.546 | 0.05392 | 0 | 0.99337
353 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 60 | ул. Р. Люксембург, 9 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.133 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 8.3049 | 0.12041 | 0 | 0.99921
354 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 58 | 63 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06 | 0.057 | 0.06 | 1.3866 | 0.0039521 | 0.065868 | 4.8533 | 0.20605 | 0 | 0.99606
355 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 63 | 64 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.018 | 0.133 | 0.018 | 1.3866 | 0.0011856 | 0.065868 | 8.302 | 0.12045 | 0 | 0.99882
356 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 64 | ул. К. Либкнехта, 14 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.007 | 0.057 | 0.007 | 1.3866 | 0.00046107 | 0.065868 | 4.8626 | 0.20565 | 0 | 0.99954
357 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 64 | 65 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.06 | 0.325 | 0.06 | 1.3866 | 0.0039521 | 0.065868 | 18.6042 | 0.053751 | 0 | 0.99606
358 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 65 | ул. К. Либкнехта, 16 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.0095 | 0.089 | 0.0095 | 1.3866 | 0.00062574 | 0.065868 | 6.2422 | 0.1602 | 0 | 0.99937
359 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 63 | 74 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.04 | 0.057 | 0.04 | 1.3866 | 0.0026347 | 0.065868 | 4.8568 | 0.2059 | 0 | 0.99737
360 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 84 | 85 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.022 | 0.089 | 0.022 | 1.3866 | 0.0014491 | 0.065868 | 6.2384 | 0.1603 | 0 | 0.99855
361 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 85 | ул. К. Либкнехта, 12 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.219 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 12.7313 | 0.078547 | 0 | 0.99967
362 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 85 | ул. Щербакова, 3 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.15 | 0.057 | 0.15 | 1.3866 | 0.0098801 | 0.065868 | 4.8374 | 0.20672 | 0 | 0.99017
363 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 74 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.013 | 0.159 | 0.013 | 1.3866 | 0.00085628 | 0.065868 | 9.5934 | 0.10424 | 0 | 0.99914
364 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | ул. К. Либкнехта, 7 (Гараж2) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.003 | 0.157 | 0.003 | 1.3866 | 0.0001976 | 0.065868 | 9.4986 | 0.10528 | 0 | 0.9998
365 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.075 | 0.057 | 0.075 | 1.3866 | 0.0049401 | 0.065868 | 4.8506 | 0.20616 | 0 | 0.99507
366 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 0 | 77 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.036 | 0.159 | 0.036 | 1.3866 | 0.0023712 | 0.065868 | 9.5796 | 0.10439 | 0 | 0.99763
367 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 77 | ул. К. Либкнехта, 7 (Гараж1) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.002 | 0.057 | 0.002 | 1.3866 | 0.00013174 | 0.065868 | 4.8635 | 0.20562 | 0 | 0.99987
368 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 77 | 78 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.014 | 0.159 | 0.014 | 1.3866 | 0.00092215 | 0.065868 | 9.5928 | 0.10424 | 0 | 0.99908
369 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 78 | ул. К. Либкнехта, 7 (Инфекц.от | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.076 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 5.6664 | 0.17648 | 0 | 0.99921
370 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 78 | 79 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.017 | 0.076 | 0.017 | 1.3866 | 0.0011198 | 0.065868 | 5.6651 | 0.17652 | 0 | 0.99888
371 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 79 | 80 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.017 | 0.159 | 0.017 | 1.3866 | 0.0011198 | 0.065868 | 9.591 | 0.10426 | 0 | 0.99888
372 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 80 | ул. К. Либкнехта, 7 (Поликл) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.02 | 0.076 | 0.02 | 1.3866 | 0.0013174 | 0.065868 | 5.6644 | 0.17654 | 0 | 0.99868
373 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 79 | 81 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03 | 0.159 | 0.03 | 1.3866 | 0.001976 | 0.065868 | 9.5832 | 0.10435 | 0 | 0.99803
374 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 81 | ул. К. Либкнехта, 7 (Хирургия) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.012 | 0.057 | 0.012 | 1.3866 | 0.00079041 | 0.065868 | 4.8617 | 0.20569 | 0 | 0.99921
375 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 81 | 82 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00539 | 0.159 | 0.00539 | 1.3866 | 0.00035503 | 0.065868 | 9.598 | 0.10419 | 0 | 0.99965
376 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 82 | ул. К. Либкнехта, 7 (адм.зд) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.005 | 0.159 | 0.005 | 1.3866 | 0.00032934 | 0.065868 | 9.5983 | 0.10419 | 0 | 0.99967
377 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 82 | 83 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.07 | 0.076 | 0.07 | 1.3866 | 0.0046107 | 0.065868 | 5.652 | 0.17693 | 0 | 0.9954
378 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 83 | ул. К. Либкнехта, 7 (Терапия) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.006 | 0.133 | 0.006 | 1.3866 | 0.00039521 | 0.065868 | 8.3078 | 0.12037 | 0 | 0.9996
379 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 83 | ул. К. Либкнехта, 7 (Дет.отд) | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.014 | 0.076 | 0.014 | 1.3866 | 0.00092215 | 0.065868 | 5.6659 | 0.1765 | 0 | 0.99908
380 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 74 | 84 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.022 | 0.057 | 0.022 | 1.3866 | 0.0014491 | 0.065868 | 4.8599 | 0.20576 | 0 | 0.99855
381 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 84 | 86 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.03 | 0.076 | 0.03 | 1.3866 | 0.001976 | 0.065868 | 5.6619 | 0.17662 | 0 | 0.99803
382 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 86 | ул. К. Либкнехта, 10 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00583 | 0.057 | 0.00583 | 1.3866 | 0.00038401 | 0.065868 | 4.8628 | 0.20564 | 0 | 0.99962
383 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | Гараж | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.00601 | 0.057 | 0.00601 | 1.3866 | 0.00039586 | 0.065868 | 4.8627 | 0.20565 | 0 | 0.9996
384 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | 1-2 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.12 | 0.057 | 0.12 | 1.3866 | 0.0079041 | 0.065868 | 4.8427 | 0.2065 | 0 | 0.99213
385 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-2 | ул. Патракова, 60 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.007 | 0.057 | 0.007 | 1.3866 | 0.00046107 | 0.065868 | 4.8626 | 0.20565 | 0 | 0.99954
386 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-1 | ул. Свердлова, 114 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.13 | 0.032 | 0.13 | 1.3866 | 0.0085628 | 0.065868 | 3.8758 | 0.25801 | 0 | 0.99147
387 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1 | 1-1 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.07 | 0.089 | 0.07 | 1.3866 | 0.0046107 | 0.065868 | 6.224 | 0.16067 | 0 | 0.9954
388 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1-2 | ул. Зотова, 59 | 2 | 0.05 | 20.4 | 0.054 | 0.032 | 0.054 | 1.3866 | 0.0035569 | 0.065868 | 3.8825 | 0.25757 | 0 | 0.99645